## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 03.07.17 по 8:00 10.07.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Жил.поселок-1 | ТО | 03.07.17 13:47 | 03.07.17 15:34 | 1:47 | 296 | Падение ветки на ЛР-10 кВ опоры №15. | 3 котельных, 3 КНС, больница | 16 | да
|  | п.Светлый | ПС 110/6 Пунга В-6 Светлый-1 | МТЗ АПВ не успешно | 05.07.17 18:12 |  | 0:00 | 0 | Повреждение опоры №3 ВЛ-6кВ Светлый-1 автомобилем Урал № А841ЕК 86 (организация Дорремстрой) | нет | 16 | да
2 |  | п. Коммунистический | ПС 110/35/10 Самза, ВЛ-10 Поселок | МТЗ, УАПВ | 06.07.17 08:15 | 06.07.17 08:15 | 0:00 | 0 | Повреждение изолятора ф.А приемный портал ТП №16-812. | нет | 16 | да
3 |  |  | ПС 110/35/10 Самза, ВЛ-10 Поселок | отключена персоналом, снижение сопротивления изоляции ф.А | 06.07.17 08:23 | 06.07.17 14:10 | 5:39 | 2492 |  | нет | 16 | да
4 |  | г. Советский | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10 Кремень | ТО, УАПВ | 08.07.17 0:51 | 08.07.17 0:51 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 16 | да
5 |  |  | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10 СУ-881 | ТО, НАПВ | 08.07.17 0:51 |  | 1:15 | 1930.5 | Повреждение концевой кабельной муфты КЛ-10кВ ф.СУ-881 оп. № 1 на присоединении к ВЛ-10кВ ф.СУ-881 | нет | 16 | да
6 |  | г. Советский | ЦРП "Советский" ЗРУ-10кВ, ВЛ-10 ф.Юбилейный | МТЗ, НАПВ | 09.07.17 09:32 | 09.07.17 11:35 | 2:03 | 335 | Повреждение концевой кабельной муфты на оп.№ 18 ВЛ-10кВ ф.Юбилейный к ТП № 16-107. | нет | 23 | да
7 |  | п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 ф.Мечта | МТЗ, УАПВ | 09.07.17 13:44 | 09.07.17 13:44 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 23 | да
8 | ЮТЭК-ХМР | п. Пырьях, п. Кышик, п. Нялино | КТП 6/20 №18-4040, ВЛЗ-20 Сыньеганская-Пырьях | МТЗ | 04.07.17 15:20 | 05.07.17 15:00 | 23:40 | 18000 | Падение дерева в пролете опор 43-44. | п. Пырьях, п. Кышик, п. Нялино | 14 | да
9 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП 2-14, ВЛ-10 Южная-07 | МТЗ | 04.07.17 13:20 | 04.07.17 14:27 | 1:07 | 50 | Обрыв провода на опоре №22 (ветер). | нет | 15 | нет
10 | ЮТЭК-НВР | с. Аган | ПС 35/6 К-216, ВЛ-6 №15 | МТЗ, НАПВ | 04.07.17 08:04 | 04.07.17 13:07 | 5:03 | 759 | Повреждение вводного изолятора 6 кВ 1Т на КТПН 6/0,4 №7 "КОС". | нет | 15 | нет
Итого - 11 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 9.
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 23862.5 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 23053.5 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.