## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 06.02.17 по 8:00 13.02.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-17, В-10 Ввод-2, ВЛ-10 КОС-2 | ТО | 10.02.17 08:49 | 10.02.17 09:15 | 0:26 | 630 | Повреждение концевой муфты ВЛ-10 кВ "КОС-2" на опоре №1. | 2 дет. сада, школа | -30 | да
2 |  |  | РП-17, ВЛ-10 ГУС | ТО | 10.02.17 09:27 | 10.02.17 10:37 | 1:10 | 830 | Повреждение штыревого изолятора ф. "А" на опоре №6. | 2 дет. сада | -30 | да
3 | Компания ЮГ | п. Б. Атлым | АДГА | технологический отказ | 07.02.17 09:35 | 07.02.17 09:40 | 0:05 | 17 | Технологический отказ АДГА. | нет | -34 | нет
Итого - 3 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1477 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1460 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.