## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 13.03.17 по 8:00 20.03.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-14, ВЛ-10 ЦБПО ЭПУ | ТО | 13.03.17 12:50 | 13.03.17 14:45 | 1:55 | 160 | Повреждение опорного изолятора ф. "В" ЛР-10 на КТПН НАДС. | нет | -1 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ЦРП-10 Советский, ВЛ-10 Семакова | ТО | 15.03.17 11:28 | 15.03.17 13:05 | 1:37 | 243 | Обрыв проводов в пролете опор №19/6-19/7 неустановленным автотранспортом. | нет | -5 | да
3 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 №192, ВЛ-6 192-20 | ЗЗ | 18.03.17 14:10 | 18.03.17 14:50 | 0:40 | 624 | Причина не установлена. Произведен осмотр, замечаний нет. | нет | -4 | нет
4 |  |  | ПС 35/6 №152, ВЛ-6 152-07 | МТЗ | 18.03.17 16:30 | 18.03.17 17:07 | 0:37 | 310 | Наезд на опору №29/1 неустановленным автотранспортом, угрозы падения опоры нет. | нет | -4 | нет
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК -1.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1337 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 243 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.