## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 22.05.17 по 8:00 29.05.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | п. Горноправдинск | ПС 110/10 Горноправдинская, ВЛ-10 ОРС | ТО | 23.05.17 17:45 | 23.05.17 20:10 | 2:25 | 700 | Обрыв провода ф. "А" на опоре №64 в результате падения дерева. | котельная, КНС, школа, больница | 11 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Агириш | ВЛ-110 Картопья-Агириш | ТО, 1ст. ТНЗНП, НАПВ | 24.05.17 07:40 | 24.05.17 09:20 | 1:40 | 1658 | Причина не установлена. | п. Агириш | 11 | нет
3 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 РП 1-1 | МТЗ | 27.05.17 16:54 | 27.05.17. 19:45 | 2:51 | 1097 | КЗ в яч. №2 РУ-10 кВ, ТП 9-10-1 из-за течи воды. Потребитель переведен в 18:05. | КНС, котельная | 20 | да
4 |  | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 Ж/Д-1 | ТО, НАПВ | 26.05.17 13:53 | 26.05.17 21:45 | 7:52 | 0 | Повреждение кабельной концевой муфты на опоре №1. | нет | 7 | да
5 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Н.Нарыкары | КПП 6/20 Игрим №11-2114, ВЛЗ-20 Н.Нарыкары | ТО | 26.05.17 02:50 | 26.05.17 05:35 | 2:45 | 90 | Повреждение концевой кабельной муфты ф. "В", "С" на опоре №1. В 5:35 эл/снабжение потребителей переведено на ДЭС. В 14:45 потребитель переведен на централизованное электроснабжение. | нет | 1 | да
6 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 5-7, ВЛ-10 5-08 | ТО | 27.05.17 13:10 | 27.05.17 13:53 | 0:43 | 70 | Повреждение концевой кабельной муфты опоры №1 (отпайка на ТП 5-507). | нет | 22 | да
7 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 №192, ВЛ-6 192-15 | ТО | 23.05.17 12:04 | 23.05.17 12:48 | 0:44 | 617 | Причина не установлена. | школа, дет.сад | 3 | нет
8 | ЮТЭК-Кода | п. Приобье | РП-1, ВЛ-10 яч. 11 | МТЗ | 25.05.17 09:20 | 25.05.17 11:09 | 1:49 | 782 | Обрыв провода ф. "В" на РЛНД-10 опоры №1 отпайка ПТПС (ООО "МинЭл"). | КОС | 10 | нет
9 |  | п. Приобье | РП-1, ВЛ-10 яч. 21 | ТО | 26.05.17 21:40 | 26.05.17 23:53 | 2:13 | 2289 | Причина не установлена (гроза). | нет | 6 | нет
10 |  | п. Унъюган | ПС 110/10 "Унъюган", В-10 яч.№ 6 ф. Поселок | МТЗ, УАПВ | 26.05.17 22:09 | 26.05.17 22:09 | 0:00 | 0 | Разрушение проходных и опорных изоляторв на КТП "Мегафон" и КТП "Мотив" (гроза). |  | 6 | нет
11 |  | п. Унъюган | ПС 110/10кВ "Унъюган", В-10кВ ф. Нижний Склад | МТЗ | 26.05.17 22:34 | 27.05.17 01:55 | 2:21 | 25 | Причина не установлена (гроза). |  | 6 | нет
12 |  | п. Октябрьское | ПС 110/10 Кода, ВЛ-10 Центр | отключена персоналом | 28.05.17 08:27 | 28.05.17 11:07 | 2:16 | 239 | Снижение сопротивления изоляции 1С-10 (ф.А-0кВ), причина не установлена. | нет | 8 | нет
Итого - 12 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 5
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 7567 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1257 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.