## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 27.111.23 по 08:00 04.12.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10кВ ПМК-3-1 | МТЗ, НАПВ | 2023-11-30 01:53 | 2023-11-30 18:03 | 16:10 | 7074 | 5600 | Повреждение концевой кабельной муфты яч.4 ТП-9-3-4. Электродуговое повреждение моноблока RM-6 | ЖО-7 СЗ-3 | -5 | да | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10кВ 16 МКР | МТЗ, НАПВ | 2023-11-30 14:03 | 2023-11-30 19:58 | 5:55 | 5895 | 650 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП 9-16-1 до ТП 9-16-2 (Rиз менее 200кОМ) требуется испытание повышенным напряжением | ЖО-2 СЗ-3 | -10 | да | 1
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 12969 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 12969 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.92014 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.92014 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.