## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 17.07.17 по 8:00 24.07.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Ванзетур | КПП 6/20 Игрим, ВЛ-20 Ванзетур | ТО | 22.07.17 14:30 | 22.07.17 17:00 | 2:30 | 187 | Причина не установлена, гроза. | нет | 22 | да
2 |  | п. Игрим, п. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ, ф.С=0; L=33км от ПС Игрим | 22.07.17 14:34 | 22.07.17 14:34 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 22 | да
3 |  | п. Игрим, п. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ, ф.А,С=0; L=38км от ПС Игрим | 22.07.17 14:34 | 22.07.17 14:34 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 22 | да
4 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-10 ТП-219 | отключен персоналом | 18.07.17 20:12 | 18.07.17 21:45 | 1:48 | 729 | Неисправность токовых цепей и устройств РЗА. | нет | 20 | нет
5 |  | п. Каюково | ПС 6/10 Западно-Угутская, ВЛ-10 Западно-Угутская -Каюково | ТО | 20.07.17 15:50 | 20.07.17 19:16 | 3:26 | 77 | Причина не установлена, гроза. | нет | 23 | да
6 |  | п. Каюково | ПС 6/10 Западно-Угутская, ВЛ-10 Западно-Угутская -Каюково | ТО | 21.07.17 15:58 | 21.07.17 17:05 | 1:07 | 34 | Причина не установлена, гроза. | нет | 23 | да
7 |  | п. Каюково | ПС 6/10 Западно-Угутская, ВЛ-10 Западно-Угутская -Каюково | ТО | 22.07.17 13:35 | 22.07.17 14:40 | 1:05 | 50 | Причина не установлена, гроза. | нет | 23 | да
8 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Шеркалы | ВЛ-110 Белоярская-Шеркалы | НВЧЗ, УАПВ | 22.07.17 15:53 | 22.07.17 15:53 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 25 | нет
9 |  | г. Нягань | ПС 110/10 Чульчам, В-10 ПНГС | ТО, НАПВ | 22.07.17 15:11 | 22.07.17 20:01 | 4:50 | 1800 | Повреждение проходного изолятора 10кВ, РВО-10, на ТП "Автодом", гроза. | нет | 25 | нет
10 |  | г. Нягань | ПС 110/10 Чульчам, В-10 Геолог-1 | ТО, НАПВ | 22.07.17 15:20 | 22.07.17 16:25 | 1:05 | 415 | Повреждение изолятора оп.100, гроза. | нет | 25 | нет
11 |  | п. Лорба | ВЛ-110 Красноленинская-Рогожниковская-1 | ДФЗ, УАПВ | 23.07.17 13:21 | 23.07.17 13:21 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 26 | нет
12 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110/10 Алябьевская, ВЛ-10 Окуневские Зори-1 | отключен персоналом | 18.07.17 17:01 |  |  | 0 | Снижение сопротивления изоляции при касании провода с траверсой на опоре №290 ВЛ-10 кВ | нет | 25 | нет
13 |  | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 Поселок | МТЗ, УАПВ | 21.07.17 16:00 | 21.07.17 16:00 | 0:00 | 0 | Касание провода ВЛ воздушными шарами. | нет | 25 | да
14 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Куминский | ЗРУ-6 НПС Кума, В-6 Поселок яч.№ 12 | ЗЗ | 17.07.17 14:47 | 17.07.17 15:46 | 0:59 | 841 | Повреждение ВЛ-6 оп.131 экскаватором организации ООО МКС. | нет | 18 | да
15 |  | п. Кама | ПС 110/35/10 Выкатная, В-35 Кама | ТО, УАПВ | 21.07.17 19:08 | 21.07.17 19:08 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 25 | нет
16 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6кВ №192, ВЛ-6кВ ф.192-15 | МТЗ | 21.07.17 20:13 | 21.07.17 20:47 | 0:34 | 503 | Наброс на провода в пролете оп. 16/15-16/16. | КНС-5, Аэропорт, УВД. | 21 | нет
17 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 110/35/10 Инга, ВЛ-10 И-04 | МТЗ | 21.07.17 14:09 | 21.07.17 14:30 | 0:21 | 78 | Л-10кВ Ф.И-04 оп.№3 обрыв подвесных изоляторов в следствии удара молнии (гроза). | нет | 25 | да
18 |  | г. Когалым | ЦРП 2-14, КВЛ-10кВ ф.10-14 | МТЗ | 22.07.17 13:10 | 22.07.17 19:20 | 6:10 | 180 | Ф.14-10 повреждение КВЛ-10кВ | нет | 22 | да
19 | ЮТЭК-ХМР | п. Нялино, п. Кышик, п. Пырьях | КТП 6/20 №18-4040, ВЛЗ-20 Пырьях | МТЗ | 21.07.17 12:24 | 21.07.17 15:10 | 2:36 | 674 | Причина не установлена, гроза. | нет | 25 | да
20 |  | п. Реполово | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-10 Реполово | МТЗ, НАПВ | 21.07.17 14:24 | 21.07.17 23:37 | 9:13 | 124 | На опоре 110, 128 пробой изоляторов ф.В, С. | нет | 25 | нет
21 |  | п. Шапша | ПС 110/35/10 ГИБДД, ВЛ-10 Шапша-2 | ТО, УРПВ | 22.07.17 12:49 | 22.07.17 13:30 | 0:41 | 53 | Причина не установлена, гроза. | нет | 25 | нет
Итого - 21 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 11.
| Повреждение ВЛ - |  | 8
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 11
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5745 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2356 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.