## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 29.06.20 по 08:00 06.07.20.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 02.07.20 16:49 | 02.07.20 16:49 | 0 | 0 | Причина устанавливается. ПС Игрим ИМФ-109км ф.С-0, Iкз=0,53кА, t=0,1c, 3Iо=0,3кА, 3Uо=9,9кВ. | нет | 20 | да
2 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Ярки | ПС 110/35/10 ГИБДД, ВЛ-35 ГИБДД-Ярки-2 | ТО, НАПВ | 03.07.20 23:35 | 03.07.20 23:35 | 0 | 0 | Разрушение кабельной муфты 35-кВ на приемном каб. портале № 1. ПС Ярки АВР-10 успешно. | нет | 14 | да
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 ПТПС | МТЗ, УАПВ | 03.07.20 17:20 | 03.07.20 17:20 | 0 | 0 | Причина устанавливается. | нет | 23 | нет
4 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Лиственичный | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Лиственичный | МТЗ | 05.07.20 06:03 | 05.07.20 10:03 | 0.16667 | 1432 | Обрыв провода оп.278 ф. В. | нет | 19 | да
Итого - 4 отключений из них в сетях ЮРЭСК -3.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1432 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1432 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.