## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 02.05.22 по 08:00 09.05.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 кВ Югра-ГИБДД-1 | ТО, УАПВ | 2022-05-06 14:20 | 2022-05-06 14:20 | 0 | 0 | Причина устанавливается (сильный ветер, метель). | нет | 2 | нет
2 |  | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 кВ Югра-ГИБДД-1 | ТО, НАПВ | 2022-05-06 14:22 | 2022-05-07 15:00 | 1899-12-31 00:38 | 0 | Произведен осмотр ВЛ, повреждений не выявленно. В 15:17 НРПВ, 2 ст. ДЗ, 3 ст. ТНЗНП, в 18:33 НРПВ, 2 ст. ДЗ, 3 ст. ТНЗНП. АВР-10, АВР-35 на ПС ГИБДД успешное. | нет | 2 | нет
3 |  | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 кВ Югра-ГИБДД-2 | ТО, УАПВ | 2022-05-06 14:22 | 2022-05-06 14:22 | 0 | 0 | Причина устанавливается (сильный ветер, метель). | нет | 2 | нет
4 |  | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 кВ Югра-ГИБДД-1 | 3 ст. ТНЗНП | 2022-05-07 15:18 | 2022-05-07 21:10 | 5:52 | 0 | Обрыв шлейфа ф. В на опоре №1. | нет | 5 | нет
5 | СПП АО "ЮРЭСК" | п. Каюково | ПС 6/10 кВ Западно-Угутская, В-6 яч. 4 | УРПВ | 2022-05-06 15:10 | 2022-05-06 16:20 | 0.048611 | 33 | Причина устанавливается (сильный ветер, метель). | нет | 2 | нет
6 |  | г. Сургут | ПС 110 кВ Пионерная-2, ВЛ-6 ТП-Нефтяник-2 | ТО | 2022-05-06 18:00 | 2022-05-06 23:20 | 0.22222 | 1800 | Разрушение изоляторов и отгорание шлейфов на ЛР-10 отп. на ТП Спутник. | нет | 2 | нет
7 |  | г. Сургут | ПС 110 кВ Пионерная-2, яч. 23 ВЛ-6 РП-128А | ТО | 2022-05-06 21:20 | 2022-05-06 22:41 | 0.05625 | 120 | Причина устанавливается (сильный ветер, метель). | нет | 2 | нет
8 |  | г. Сургут | ПС 110 кВ Пионерная-2, ВЛ-6 ТП-Нефтяник-2 | ТО | 2022-05-07 00:50 | 2022-05-07 00:56 | 0.0041667 | 40 | Причина устанавливается (сильный ветер, метель). | нет | 2 | нет
9 |  | г. Сургут | ПС 110кВ Пионерная-2, ВЛ-6 ТП-Нефтяник-2 | откл. персоналом | 09.05.22 15:05 | 09.05.22 15:46 | 0.028472 | 260 | Касание провода листом профнастила с крыши гаража. Снижение сопротивления изоляции ф.А=0. | нет | 18 | нет
10 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Кондинское | ЗРУ 10 кВ НПС Ильичёвка, КЛ-10 Фарада-1,2 | МТЗ 3 ст. | 2022-05-06 14:20 | 2022-05-06 16:22 | 0.084722 | 2691 | ВЛ-35 Фарада-Тесла-1 обрыв провода ф. В в пролетах оп. 94-95 | 5 котельных, 1 ВОС | 3 | да
11 |  | пгт. Кондинское | ПС 35 кВ Фарада, 1Т | ДЗТ | 2022-05-06 16:00 | 2022-05-07 21:45 | 1899-12-31 05:45 | 0 | Причина устанавливается. | нет | 3 | да
12 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ Ж/дорога | ТО, УРПВ | 2022-05-08 23:49 | 2022-05-09 00:01 | 0:12 | 10 | Повреждение КЛ-10 кВ (ф. Ламский на переходе через ж.дорогу). | нет | 8 | нет
13 | ЮТЭК-ХМР | п. Батово | ПС 110 кВ Батово, ВЛ-10 Поселок | МФТО, УАПВ | 2022-05-06 14:05 | 2022-05-06 14:05 | 0 | 0 | Произведен осмотр ВЛ, повреждений не выявлено. | нет | 2 | да
14 |  | п. Тюли | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-10 Тюли | МФТО, УАПВ | 2022-05-06 16:50 | 2022-05-06 16:50 | 0 | 0 | Произведен осмотр ВЛ, повреждений не выявлено. | нет | 2 | да
15 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-2-1, КЛ-10 ф.13 | МТЗ | 2022-05-05 01:43 | 2022-05-05 02:26 | 0.029861 | 95 | Перекрытие 2С-0,4 в ТП-6. | 1 Больница | 6 | да
16 |  | г. Когалым | ПС 35 кВ Поселковая, КЛ-6 яч. 16 ввод-2 ЦРП-2-13 | ТО | 2022-05-06 21:20 | 2022-05-06 22:03 | 0.029861 | 214 | Причина устанавливается (сильный ветер, метель). | 4 КОС | 2 | да
Итого - 16 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 6
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 3
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 9
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5263 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 3000 | ( кВт*ч)
| Контактный тел.: 89505020102 | [11 empty] | 0
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G8-[Дата, Время]