## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 03.05.21 по 08:00 10.05.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Ярки | ПС 110 кВ ГИБДД, ВЛ-35 ГИБДД-Ярки-1 | МТЗ-1, НАПВ | 2021-05-06 12:07 | 2021-05-08 17:35 | 0:00 | 0 | Разрушение концевых кабельных муфт на портале оп. 51 и портале ЛР-35 Ярки-1 на ПС ГИБДД. На ПС Ярки АВР-10 успешное. | нет | 10 | да
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Ванзетур | КПП-11-2114 Игрим, ВЛЗ-20 Ванзетур | ТО, НРПВ | 2021-05-06 13:51 | 2021-05-06 19:30 | 0.23542 | 0 | Падение дерева в пролетах оп. 307-308 (пролет оп. 114-115 ВЛ-110 Игрим-Березово). п. Ванзетур переведен на ДЭС. | нет | 10 | да
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ-10 Промплощадка | МТЗ | 2021-05-05 10:57 | 2021-05-05 14:25 | 0.14444 | 150 | Разрушение концевой кабельной муфты на опоре №13/40 | нет | 19 | да
4 |  | пгт. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ-10 Нефтяник-2 | ТО | 2021-05-05 11:18 | 2021-05-05 11:57 | 0.027083 | 32 | Разрушение концевой кабельной муфты на опоре №78 | нет | 19 | да
5 |  | п. Дальний | ПС 110 кВ Леуши, ВЛ-10 Дальний | отключена персоналом | 2021-05-05 16:50 | 2021-05-05 20:57 | 0.17153 | 315 | Разрушение концевой кабельной муфты на опоре №544/1 | нет | 19 | да
6 |  | пгт. Междуреченский | РП-12-2, ВЛ-10 Энергетик | отключена персоналом | 08.05.21 15:25 | 08.05.21 17:15 | 0.076389 | 996 | Повреждение штыревого изолятора оп№27 ф. В. | Д/с, школа, колледж | 20 | да
7 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Поселок-3 | МТЗ, НАПВ | 2021-05-04 20:32 | 2021-05-04 21:56 | 0.058333 | 252 | Причина разрушение ОПН-10 на ТП САВ-1 (абонентская). | нет | 6 | нет
8 | ЮТЭК-ХМР | п. Цингалы | ТП-18-2025 | отключена персоналом | 2021-05-10 17:35 | 2021-05-10 18:03 | 0.019444 | 22 | Перегорание плавкой вставки 10 кВ 1Т ф. С. | 1 КОС | 15 | да
Итого - 8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 7.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 5
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1767 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1515 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G8-[Дата, Время]