## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 02.06.19 по 08:00 10.06.19.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2019-06-04 07:01 | 2019-06-04 07:01 | 0 | 0 | Причина не установлена. ИМФ ПС Игрим 77 км, ф. В-0. | нет | 15 | да
2 |  | п. Светлый | ПС 110/6 Пунга, ВЛ-6 Светлый-2 | МТЗ | 04.06.19 13:01 | 04.06.19 13:25 | 0.016667 | 45 | Причина не установлена (гроза, порывистый ветер). | 1 школа | 17 | да
3 |  | пгт. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | 1 ст. ТНЗНП, НАПВ | 2019-06-09 18:33 | 2019-06-09 19:46 | 0.050694 | 0 | Причина не установлена (дождь, гроза). ПС Березово АВР-6 успешное. ИМФ ПС Игрим: 88 км ф. А-0. | нет | 17 | да
4 |  | п. Пугоры, Теги, Устрем | КПП-6/20 Березово, В-20 Пугоры | МТЗ | 2019-06-09 18:40 | 2019-06-09 19:20 | 0.027778 | 89 | Причина не установлена (дождь, гроза). | нет | 17 | да
5 |  | п. Ванзетур | КПП-6/20 № 11-2114 Игрим, В-20 Ванзетур | МТЗ | 2019-06-09 19:45 | 2019-06-09 19:55 | 0.0069444 | 207 | Причина не установлена (дождь, гроза). | нет | 17 | да
6 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Авангард, В-10 РП 23-2 | ТО | 04.06.19 14:16 | 07.06.19 22:26 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-10. | нет | 22 | нет
7 | ЮТЭК-ХМР | п. Кышик | ТП-18-4041 Пырьях, В-10 Кышик | ТО | 2019-06-06 17:04 | 2019-06-06 17:52 | 0.033333 | 205 | Причина не установлена (гроза, порывистый ветер). | 1 КОС, 1 ВОС | 19 | да
8 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 ТП-216 яч. 14 | ТО | 2019-06-08 04:12 |  |  | 0 | Повреждение КЛ-6 ТП-216. | нет | 14 | нет
9 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Сергино | ПС 110/10 Сергино, В-10 БПТОИК-2 | ТО, МТЗ, НАПВ | 2019-06-09 11:40 |  |  | 0 | Разрушение кабельной муфты на ЛР-10 РП-10, вследствии перекрытия изоляции птицей. | нет | 17 | нет
10 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ВЛ-110 Белоярская-Полноват-1 | МФТО, 1 ст. ТНЗНП, УАПВ | 2019-06-09 17:29 | 2019-06-09 17:29 | 0 | 0 | Причина не установлена (дождь, гроза). ИМФ ПС Белоярская: 4 км, ф. А-С-0. | нет | 17 | да
Итого - 10 отключений из них в сетях ЮРЭСК - 7.
| Повреждение ВЛ - |  | 6
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 546 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 546 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Громаков Н.Н.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G9-[Дата, Время]