## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 05.07.21 по 08:00 12.07.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-13, КЛ-6 ф. 13-22 | ТО | 2021-07-05 13:11 | 2021-07-05 14:44 | 0.064583 | 426 | Разрушение проходных изоляторов в ТП-111. | нет | 20 | да
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Заречная, ВЛ-6 КНС-2 | ТО, НАПВ | 2021-07-08 10:17 | 2021-07-08 16:54 | 0.27569 | 0 | Повреждение концевой муфты КЛ-6 на опоре №1 от ПС 110 кВ Заречная. | 1 КНС, 1 детский сад | 25 | да
3 |  |  | РП-5-7, В-10 ф.5-04 | ТО | 2021-07-08 12:23 | 2021-07-08 13:03 | 0.027778 | 17 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 на опоре №1. | нет | 25 | да
4 |  |  | РП-5-6, ВЛ-10 Аэропорт-2 | откл. персоналом | 09.07.21 23:50 | 10.07.21 07:30 | 0.31944 | 0 | Разрушение изолятора оп. 24. Снижение сопротивления изоляции ф. «А». | нет | 20 | да
5 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Березово | КПП 6/20 кВ №11-1053 Березово, ВЛ-20 Пугоры | ТО, УРПВ | 2021-07-08 23:50 | 2021-08-09 00:12 | 0.015278 | 635 | Причина не установлена, гроза. Ia=218A, Ib=249A, Ic=274A | котельная, ВОС, ФАП | 19 | да
Итого - 5 отключениq, из них в сетях ЮРЭСК - 5
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1078 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1078 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Айданов А.Е.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]