## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 06.06.22 по 08:00 13.06.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-10 кВ № 5-20, ВЛ-10 кВ Нижний склад | ТО, НАПВ | 2022-06-10 13:20 | 2022-06-10 14:32 | 1:12 | 93 | Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 6 в сторону ТП-5-1711. | 1 Котельная (без резерва) | 20 | да
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Половинка | ПС 110 кВ Урай, В-35 Половинка-1,2 | МТЗ, УАПВ | 2022-06-12 15:18 | 2022-06-12 15:18 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается, гроза. | нет | 16 | да
3 |  | п. Кондинское | ЗРУ-10 кВ НПС Ильичевка, КЛ-10 кВ Фарада-2 | ТО, УРПВ | 2022-06-10 15:00 | 2022-06-10 16:33 | 1:33 | 0 | Причина устанавливается. На ПС Тесла АВР-10, АВР-0,4 успешное. | нет | 21 | да
4 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, КВЛ-10 Нижний склад | ТО, НАПВ | 2022-06-08 20:43 | 2022-06-08 22:43 | 2:00 | 903 | Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 50 | 1 д/с | 11 | да
5 |  | п. Малиновский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 Малиновский | ТО, НАПВ | 2022-06-08 21:36 | 2022-06-09 02:39 | 5:03 | 1197 | Пробой проходного изолятора ф.А в ТП-16-414 (потребительская). | 1 д/с, 1 школа, 1 Больница, 1 КОС, 1 ВОС | 11 | нет
6 | СПП АО "ЮРЭСК" | п. Сытомино, п. Горный | ПС 110 кВ Сытомино, ВЛ-10 кВ Сытомино-Горный яч. №13 | МТЗ, УАПВ | 2022-06-11 20:03 | 2022-06-11 20:03 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 20 | да
7 |  | п. Сытомино, п. Горный | ПС 110 кВ Сытомино, ВЛ-10 кВ Сытомино-Горный яч. №15 | ТО, УАПВ | 2022-06-11 20:03 | 2022-06-11 20:03 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 20 | да
Итого - 7 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 6
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 4
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2193 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 996 | ( кВт*ч)
| Суммарная продолжительность отключений составила - |  | 0.40833 | ( Ч:М) | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0.19792 | ( Ч:М)
| Контактный тел.: 89505020102 | [11 empty] | 0
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ярошенко А.А.