## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 08.11.21 по 08:00 15.11.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | п. Лугофилинск, п. Чембакчино | ПС 35 кВ Цингалы, ВЛ-10 Лугофилинск | отключена персоналом | 2021-11-08 10:21 | 2021-11-08 10:30 | 0.00625 | 5 | Снижение сопротивления изоляции ф.С=0, отключена отпайка "Причал" (Конданефть), сопротивление изоляции в норме. | нет | 1 | нет
2 | ЮТЭК-ХМР | п. Лугофилинск, п. Чембакчино | ПС 35 кВ Цингалы, ВЛ-10 Лугофилинск | отключена персоналом | 10.11.21 10:02 | 10.11.21 10:17 | 0.010417 | 8 | Снижение сопротивления изоляции из-за повреждения проходного изолятора на КТП- МТР (на балансе Конданефть). | нет | -4 | нет
3 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС Пионерная-2, ВЛ-6 кВ ТП Нефтяник-2, яч. №12 | ТО | 2021-11-12 15:58 | 2021-11-12 17:10 | 0.05 | 997 | Повреждение КЛ-6 кВ ТП Нефтяник-2 техникой сторонней организации между опорой №3/1 и ТП ГорСвет. | нет | -12 | нет
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 0
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1010 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Громаков Н.Н.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]