## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 09.05.22 по 08:00 16.05.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Самарово, КЛ-10 кВ Авангард-2 | Отключена персоналом | 2022-05-14 00:53 | 2022-05-14 00:53 | 0 | 0 | Причина устанавливается. Снижение сопротивления изоляции ф.С. Без ограничения потребителей. | нет | 12 | нет
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110кВ Соболиная, ВЛ-10 Котельная-2 | МТЗ, НАПВ | 14.05.22 07:29 | 14.05.22 09:18 | 1:49 | 565 | Повреждение изоляторов на оп.№49/2. | 1 ВОС, 1 КОС | 12 | да
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-20, КВЛ-10 ф. 17-12 | ТО | 2022-05-11 09:40 | 2022-05-11 12:35 | 2:55 | 91 | Повреждение концевой кабельной муфты ЛР № 36 на оп. 7/1 (на балансе ЮТЭК-РС). | нет | 16 | нет
4 |  |  | ПС 110 кВ Чульчам, КВЛ-10 кВ ПНГС | МТЗ | 2022-05-13 12:03 | 2022-05-13 12:31 | 0:28 | 196 | Повреждение кабельной линии 10 кВ на спуске с оп.№1. | 1 Больница, 2 КНС | 18 | да
5 | ЮТЭК-ХМР | п. Реполово | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-10 Реполовский | отключена персоналом | 2022-05-11 16:05 | 2022-05-11 16:10 | 0.0034722 | 10 | Повреждение штыревого изолятора оп. 1/10 ф. А (на балансе НЮЭС). Снижение сопротивления изоляции ф. А | нет | 16 | нет
6 |  |  | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-10 Реполовский | отключена персоналом | 2022-05-11 17:50 | 2022-05-11 18:38 | 0.033333 | 100 | Повреждение штыревого изолятора оп. 1/10 ф. А (на балансе НЮЭС). Снижение сопротивления изоляции ф. А | нет | 16 | нет
7 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Березово | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 | ТНЗНП 1ст., УАПВ | 2022-05-13 17:27 | 2022-05-13 17:27 | 0 | 0 | Причина отключения выясняется. ф.А=0, ИМФ=41 км от ПС 110 кВ Игрим, 3Iо=0,48 кА, 3Uо=27 кВ, Iкз=64 кА, tкз=0,1 с. | нет | 17 | 2991
8 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Межуреченский | РП № 12-1 ВЛЗ-10 КТД | ТО, ЗЗ | 16.05.22 07-49 | 16.05.22 08-42 | 0.036806 | 247.5 | Повреждение КЛ-10 №3. | Д/сад-1 | 20 | да
9 |  |  | РП № 12-1 ВЛЗ-10 МЫС | ТО | 16.05.22 07-49 | 16.05.22 08-42 | 0.036806 | 330 | Причина устанавливается. | РДКИ-1 Д/сад –1 КНС-2 Больница-1 | 20 | да
Итого - 9 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 5
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1539.5 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1338.5 | ( кВт*ч)
| Контактный тел.: 89505020102 | [11 empty] | 0
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]