## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 10.02.20 по 08:00 17.02.20.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п.Октябрьское | ВЛ-110 Октябрьская-Кода-1 | 1ст. ДЗ, ТО, НАПВ | 2020-02-16 13:33 | 2020-02-16 13:53 | 0.013889 | 0 | Причина устанавливается. На ПС Кода АВР-10, АВР-0,4 успешное. ИМФ ПС Октябрьская: ТО, 1ст. ДЗ ф. А-С, L=9,3 км, Iкз=1,89 кА, t=0,18 с. | нет | -8 | нет
Итого - 1 отключение из них в сетях ЮРЭСК - 0.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 0 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Макаров В.А..