## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 10.10.22 по 08:00 17.10.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Октябрьское | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 Сахалин | ТО, НАПВ | 2022-10-12 14:00 | 2022-10-12 15:19 | 1:19 | 240 | 606 | Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 1. | нет | 8 | нет | 1
2 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35 кВ № 35 Поселковая, ВЛ-6 ф. 35-05 | МТЗ | 2022-10-13 16:51 | 2022-10-13 20:43 | 3:52 | 144 | 0 | Повреждение ВЛ в пролетах оп. 30-34 неустановленным транспортным средством. | нет | 5 | да | 1
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК -1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 384 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 144 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 240
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.21597 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.16111 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.054861
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
| Контактный тел.: 89505020102 | [13 empty] | 0
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ярошенко А.А.