## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 11.09.17 по 08:00 18.09.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Урай | ПС 110/6/6 Евра, ВЛ-6 Северный-3 | ТО | 16.09.17 18:39 | 16.09.17 19:43 | 1:04 | 1868 | Причина не установлена, гроза. | нет | 7 | нет
2 | СПП АО "ЮРЭСК" | п. Сытомино | ПС 110/10 Сытомино, ВЛ-10 Сытомино-Горный-1 | МТЗ, АПВ успешное | 15.09.17 12:47 | 15.09.17 12:47 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 6 | да
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110/10 Соболиная, ВЛ-10 Котельная-2 | ТО, АПВ неуспешное | 13.09.17 23:34 | 14.09.17 4:37 | 5:03 | 223 | Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №57 (ввод на ТП №16-013); обнаружены две птицы на РЛНД-10 кВ опоры №27/2/1 (ввод на ТП №16-110). | нет | 5 | да
4 |  | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья, В-10 ПМК | ТО, АПВ неуспешное | 14.09.17 17:53 | 14.09.17 19:17 | 1:24 | 632 | Ложная работа защит (зона ответственности ф-л ПАО «ФСК ЕЭС» - Центральное ПМЭС). | нет | 5 | нет
5 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Водозабор-1 | ТО | 15.09.17 11:22 | 15.09.17 11:56 | 0:34 | 132 | Повреждение КЛ-10 кВ от ПС Геологическая до опоры №1 при производстве земляных работ (ООО "ЮгорскСпецСтрой"). | котельная | 5 | да
6 |  | п. Малиновский | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 Малиновский | отключена персоналом | 15.09.17 11:20 | 15.09.17 12:00 | 0:40 | 674 | Разрушение проходного изолятора на ТП №16-412. | нет | 5 | да
7 |  | п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 Мечта | МТЗ, АПВ успешное | 15.09.17 10:51 | 15.09.17 10:51 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 5 | да
8 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Лесокомбинат | ТО | 16.09.17 01:52 | 16.09.17 03:21 | 1:29 | 2560 | Повреждение концевой кабельной муфты ввода 2Т на ТП №8-14 (потребительская). | нет | 7 | нет
9 | ЮТЭК-Кода | п. Октябрьское | ПС 110/10 Кода, ВЛ-10 Пождепо | ТО, АПВ успешное | 14.09.17 18:37 | 14.09.17 18:37 | 0:00 | 0 | Разрушение опорных изоляторов 10 кВ ф. "В", "С" на ТП №176. | нет | 6 | нет
10 |  |  | ПС 110/10 Кода, ВЛ-10 Центр | ТО, АПВ успешное | 14.09.17 18:37 | 14.09.17 18:37 | 0:00 | 0 | Разрушение опорного изолятора 10 кВ ф. "С" на ТП №178. | нет | 6 | нет
11 |  | п. Шеркалы | ПС 110/10 Шеркалы, ВЛ-10 Поселок | МТЗ | 15.09.17 14:30 | 15.09.17 15:38 | 1:08 | 265 | Причина не установлена. | нет | 5 | нет
Итого: отключений- 11, из них в сетях ЮРЭСК - 5.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 5
| Причина не установлена - |  | 4
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 6354 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1029 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.