## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 14.02.22 по 08:00 21.02.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110 кВ Соболиная, ВЛ-10 Котельная-2 | ТО, НАПВ | 14.02.22 23:38 | 15.02.22 2:01 | 2:23 | 772 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 оп.№ 52/3/1 ввод на ТП-16-109. | нет | -25 | да
2 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 Строитель | ТО, НАПВ | 2022-02-16 15:02 | 2022-02-16 15:53 | 0:51 | 648 | Рарушение предохранителя 10 кВ ф.В в РУ-10 ТП-9-13-10. | да | -7 | да
3 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП-10-2 яч. 6, КЛ-10 ввод 2 ТП-1028. | МТЗ | 2022-02-16 16:25 | 2022-02-16 16:39 | 0:14 | 54 | Повреждение КЛ-10 между ЦРП-10-2 и ТП-1028. | нет | -15 | да
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
1474
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1474 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1474 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.