## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 15.11.21 по 08:00 22.11.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чульчам, КЛ-10 РП-3-2 | отключена персоналом | 2021-11-18 08:31 | 2021-11-18 09:19 | 0.033333 | 620 | Повреждение КЛ-10 яч. 6 ф. РП-7-2 от РП-3 техникой сторонней организации. | нет | -18 | да
2 |  |  | РП-5-20, ВЛ-10 кВ Промбаза | ТО, РПВ неуспешное | 2021-11-19 01:25 | 2021-11-19 06:23 | 0.20694 | 1546 | Повреждение оп. 13 ВЛ-10 кВ Промбаза в результате ДТП. Потребители переведены в 06:23. | нет | -24 | да
3 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Березово | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-1 | 1ст. ТНЗНП, НАПВ | 2021-11-21 17:02 | 2021-11-21 19:25 | 0.099306 | 0 | Повреждение 2ТН-110 ф.А на ПС 110 кВ Березово. | нет | -5 | да
4 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Югорск-2 | ПС 110 кВ Мансийская, ВЛ-10 Поселок-1 | МТЗ, НАПВ | 2021-11-22 02:39 | 2021-11-22 03:53 | 0.051389 | 153 | Причина отключения устанавливается. | 1 больница, 1 КОС, 1 КНС, 1 ВОС | -8 | да
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2319 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2319 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]