## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 17.05.21 по 08:00 24.05.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Алябьевский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 Малиновский | МТЗ, НАПВ | 2021-05-17 09:04 | 2021-05-17 12:55 | 3:51 | 2517 | Разрушение изолятора на оп. №44. фаза. «В», ветка на проводах в пролете оп. 83-84 (гроза, порывистый ветер). | 1 школа, 1 д/с, 2 больницы, 1 котельная, 1 КОС, 2 КНС, 1 ВОС | 18 | да
2 |  | п. Алябьевский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 Малиновский | МТЗ, НАПВ | 2021-05-17 16:12 | 2021-05-17 17:22 | 1:10 | 622 | Повреждение изоляторов на ТП-16-308 (гроза, порывистый ветер). | 1 школа, 1 д/с, 2 больницы, 1 котельная, 1 КОС, 2 КНС, 1 ВОС | 22 | да
3 |  | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 Пионерский-1 | МТЗ, НАПВ | 2021-05-17 16:23 | 2021-05-17 18:32 | 2:09 | 1238 | Падение дерева на оп.87. | 2 школы, 1 д/с, 1 больница, 1 котельная, 1 КНС | 22 | да
4 |  | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 Мечта | откл. персоналом | 2021-05-17 17:15 | 2021-05-18 07:50 | 0.60764 | 227 | Разрушение опорного изолятора на оп. 133 ф. В. | нет | 22 | да
5 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чара, КЛ-10 ЛХК-2 | МТЗ | 2021-05-18 08:26 | 2021-05-18 09:10 | 0.0069444 | 10 | Повреждение КЛ-10. Потребители переведены в 09:10. | 1 больница | 18 | да
6 |  |  | ПС 110 кВ Чара, 1Т | ЗДЗ | 2021-05-18 16:22 | 2021-05-18 16:22 | 0 | 0 | Неисправность в цепях дуговой защиты В-10 1Т. АВР-10, АВР-0,4 успешное. | нет | 18 | да
7 |  |  | РП-22, ВЛ-10 Восточный-1 | МТЗ | 2021-05-18 16:22 | 2021-05-18 16:42 | 0.013889 | 610 | Разрушение опорных изоляторов ф,В,С в ТП-5-1409. | нет | 18 | да
8 |  |  | РП-22, ВЛ-10 Восточный-2 | МТЗ | 2021-05-18 16:22 | 2021-05-18 16:42 | 0.013889
9 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Березово | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2021-05-19 09:50 | 2021-05-19 09:50 | 0 | 0 | Причина устанавливается. L=25-30км от ПС Игрим, ф.С=0 кВ. | нет | 8 | да
10 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | с. Ванзетур | ВЛ-20 кВ Игрим-Ванзетур | отключена персоналом | 20.05.21 18:28 | 20.05.21 18:31 | 0.0020833 | 3 | Падение дерева на провода ВЛ. | 1 больница, 1 котельная, 1 ВОС | 20 | да
11 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП-10-1 Город, ВЛ-10кВ фид.№37 | МТЗ | 2021-05-23 17:51 | 2021-05-23 18:52 | 0.042361 | 63 | Причина устанавливается. | нет | 20 | да
Итого - 11 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 11.
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 2
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5290 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 5290 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G13-[Дата, Время]