## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 18.04.22 по 08:00 25.04.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 5-20, В-10 яч.18 ф. Лесников | ЗЗ, НАПВ | 2022-04-18 18:40 | 2022-04-18 20:05 | 1:25 | 88 | Короткое замыкание в трансформаторе на ТП «АвтолайнСервис» | нет | 5 | Нет
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, КВЛ-10 кВ Пионерский-1 | МТЗ | 2022-04-24 20:24 | 2022-04-24 22:43 | 2:19 | 1875 | Повреждение кабельной концевой муфты СВН-10 яч.4 на ТП 10/0,4 кВ №16-216. | 1 д/с, 2 школы, 1 КНС, 1 Котельная | 5 | Да
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1963 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1875 | ( кВт*ч)
| Контактный тел.: 89505020102 | [11 empty] | 0
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ярошенко А.А.