## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 20.06.22 по 08:00 27.06.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Авангард, ВЛ-10 кВ ТП-2048-2 | 2ст. МТЗ | 2022-06-21 14:22 | 2022-06-21 15:16 | 0:54 | 350 | 0 | Причина устанавливается (гроза) | нет | 25 | нет | 1
2 |  | п. Базьяны, п. Добрино | ПС 35 кВ Ярки, ВЛ-10 кВ Базьяны | МТЗ-2 | 2022-06-21 14:42 | 2022-06-21 19:37 | 4:55 | 0 | 0 | Причина устанавливается (гроза) | нет | 25 | нет | 1
3 | ЮТЭК-ХМР | п. Кышик, Пырьях, Нялино | КТП 6/20 кВ №18-4040 Сыньеганский, ВЛ-20 кВ Сыньеганская-Пырьях | ТО | 2022-06-21 15:43 | 2022-06-21 15:53 | 0:10 | 67 | 2000 | Причина устанавливается (гроза) | 4 школы, 3 д/с, 3 больницы, 1 КОС, 2 ВОС | 25 | да | 1
4 | СПП АО "ЮРЭСК" | д. Каюково | ПС 6/10 кВ Западно-Угутская, ВЛ-10 кВ Западно-Угутская-Каюково | МТЗ | 2022-06-21 11:30 | 2022-06-21 13:50 | 2:20 | 1200 | 50 | Причина устанавливается (гроза) | нет | 24 | да | 1
5 |  |  |  |  | 2022-06-21 16:40 | 2022-06-21 18:40 | 2:00 | 1100 | 50 | Причина устанавливается (гроза) | нет | 24 | да | 1
6 |  | д. Каюково | ПС 6/10 кВ Западно-Угутская, ВЛ-10 кВ Западно-Угутская-Каюково | МТЗ | 2022-06-22 06:46 | 2022-06-22 08:55 | 2:09 | 1120 | 50 | Причина устанавливается (гроза) | нет | 18 | да | 1
7 |  | д. Каюково | ПС 6/10 кВ Западно-Угутская, ВЛ-10 кВ Западно-Угутская-Каюково | МТЗ | 2022-06-24 11:35 | 2022-06-24 12:40 | 1:05 | 0 | 50 | Причина устанавливается (гроза). | нет | 20 | да | 1
8 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Кондинское | ЗРУ 10 кВ НПС Ильичевка, КЛ-10 кВ Фарада-1 | 1ст. МТЗ | 2022-06-21 14:30 | 2022-06-21 18:20 | 3:50 | 0 | 0 | Причина устанавливается (гроза) | 2 школы, 3 д/с, 1 ВОС | 23 | да | 1
9 |  |  | ЗРУ 10 кВ НПС Ильичевка, КЛ-10 кВ Фарада-2 | 1ст. МТЗ | 2022-06-21 14:30 | 2022-06-21 18:06 | 3:36 | 1055 | 2300 | Причина устанавливается (гроза) |  |  | да | 1
10 |  | п. Мортка | ВЛ-110 кВ МДФ-Тавда | ПС Тавда: 1ст. ТНЗНП ф.В, НАПВ; ПС МДФ: 1ст. ДЗ, 1ст. ТО, ф.В | 2022-06-24 12:49 | 2022-06-24 13:34 | 0:45 | 0 | 0 | Несанкционированные работы техники (экскаватор) сторонней организации в пролетах оп. 720-721. ПС МДФ: 8 км, Io=1,755 кА, Uo=59,77 кВ) | нет | 22 | нет | 1
11 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-7, ВЛ-10 ф.5-04 | ТО | 2022-06-22 12:25 | 2022-06-22 13:43 | 1:18 | 142 | 300 | Разрушение соединительной муфты КЛ-10. | нет | 18 | да | 1
12 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Алябьево | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Алябьево-2 | МТЗ | 2022-06-21 14:48 | 2022-06-21 15:52 | 1:04 | 365 | 1300 | На ТП 10/0,4 кВ №16-306 в РУ-10 кВ яч.2 разрушение ОПН ф.А,В,С. | 1 школа, 1 КОС, 1 больница, 1д/с | 22 | да | 1
6100
| Итого - 12 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -9 | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1 | [10 empty] | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0 | [10 empty] | 1
| падение деревьев - |  | 0 | [10 empty] | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1 | [10 empty] | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1 | [10 empty] | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0 | [10 empty] | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1 | [10 empty] | 1
| Причина не установлена - |  | 9 | [10 empty] | 1
| Ошибка персонала - |  | 0 | [10 empty] | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0 | [10 empty] | 1
1
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 5399 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 5049 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 350 |  |  |  |  | 1
1
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 1899-12-31 00:06 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.73056 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.27361 |  |  |  |  | 1
1
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 12 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 9 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 3 |  |  |  |  | 1
| Контактный тел.: 89505020102 | [12 empty] | 1 | 0
| Исполнитель : Диспетчер ОДС Ярошенко А.А. | [12 empty] | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1