## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 21.03.22 по 08:00 28.03.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ЦРП Советский, ВЛ-10 кВ Ленина | ТО | 2022-03-23 23:35 | 2022-03-24 03:31 | 3:56 | 306 | Обрыв провода ф. В, С оп№23/1. | 1 Д/С | -3 | да
2 |  |  | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 кВ ПМК | ТО | 2022-03-23 23:37 | 2022-03-24 01:25 | 1:48 | 1289 | Схлест проводов в пролётах оп №34-35. | 1 Д/С, 2 котельных, 1 КОС, 1 КНС | -3 | да
3 | ЮТЭК-ХМР | п. Белогорье | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 Белогорье-1 | МТЗ, УАПВ | 25.03.22 15:49 | 25.03.22 15:49 | 0 | 0 | Причина устанавливается (порывистый ветер). | нет | -4 | да
4 |  | п. Белогорье | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 Белогорье-1 | МТЗ, УАПВ | 25.03.22 16:09 | 25.03.22 16:09 | 0 | 0 | Причина устанавливается (порывистый ветер). | нет | -4 | да
5 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110 кВ Пионерная-2, В-6 ТП-ИОЦ яч.2 | ТО | 2022-03-26 12:20 | 2022-03-26 12:20 | 0 | 0 | Причина устанавливается, АВР на стороне потребителя успешное (КЛ на балансе ПАО "Сургутнефтегаз"). | нет | -5 | нет
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1595 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1595 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Айданов А.Е.