## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 22.03.21 по 08:00 29.03.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП №10-1 Город ЗРУ-2, В-10 яч№4 Ввод №2, В-10 яч№6 Ввод №2 на ЦРП №10-4 Строителей | МТЗ | 23.03.21 22:45 | 23.03.21 23:40 | 0.038194 | 410 | Повреждение КЛ-10 в яч№18 ЦРП №10-4 Строителей. | нет | -3 | да
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная В-10 КОС-1 яч.24 | МТЗ | 2021-03-26 10:22 | 2021-03-26 11:33 | 1:11 | 311 | Повреждение концевой кабельной муфты оп.28. | нет | 1 | да
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2.
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 721 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 721 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.