## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 23.05.22 по 08:00 30.05.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ ГИБДД, КВЛ-35 кВ ГИБДД-Ярки-2 | отключена персоналом | 2022-05-26 12:41 | 2022-05-26 12:41 | 0:00 | 0 | Повреждение соединительной кабельной муфты ф."В" на расстоянии 460 м от ПС ГИБДД. Без ограничения потребителей (на ПС Ярки нагрузка переведена на КВЛ-35 кВ ГИБДД-Ярки-1) | нет | 20 | да
2 |  | п. Шапша | ПС 110 кВ ГИБДД, ВЛ-10 кВ Шапша-2 | отключена персоналом | 2022-05-27 21:12 | 2022-05-27 21:44 | 0:32 | 150 | На оп.2 обрыв шлейфа на ОПН-10 кВ ф.А.(линия на балансе ЮТЭК-РС) | п. Шапша | 20 | нет
3 |  | п. Базьяны, п. Добрино | ПС 35 кВ Ярки, ВЛ-10 кВ Базьяны | МТЗ, НАПВ, УРПВ | 2022-05-29 17:20 | 2022-05-29 18:35 | 1:15 | 28 | Причина отключения устанавливается (гроза).(линия на балансе НЮЭС) | нет | 14 | нет
4 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-16, ВЛ-10 кВ Экспедиция | ТО | 2022-05-23 12:30 | 2022-05-23 14:09 | 1:34 | 349 | Обрыв проводов ВЛ-10 кВ ф.Экспедиция в пролете оп.4-5 отп.1(39), повреждение оп. 5 в результате наезда неустановленным ТС | нет | 10 | да
5 |  | г. Нягань | РП-10 кВ № 20, ВЛ-10 кВ Южный | ЗЗ | 2022-05-25 08:20 | 2022-05-25 12:57 | 4:37 | 108 | Повреждение изоляторов на оп. 2, 3, 26. | нет | 18 | да
6 |  | г. Нягань | РП-10 кВ № 20, ВЛ-10 кВ Южный | ТО, НАПВ | 2022-05-25 13:35 | 2022-05-25 15:40 | 2:05 | 60 | Повреждение КЛ-10 в РП 10 кВ № 5-10 яч. 1. | нет | 18 | да
7 |  | г. Нягань | РП-5-13, ВЛ-10 кВ МК-156 | ТО | 2022-05-26 13:22 | 2022-05-26 15:30 | 2:08 | 196 | Схлест проводов ВОЛС потребителя с ВЛ-10 кВ МК-156 в пролете оп.1-2 отп.2 (6) на ТП 5-2033 | нет | 21 | да
8 |  | г. Нягань | ВЛ-110 кВ Вандмтор-Сергино-1 | НВЧЗ, УАПВ | 2022-05-29 12:37 | 2022-05-29 12:37 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 12 | да
9 |  | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ Ж/дорога | ТО, УАПВ | 2022-05-29 16:45 | 2022-05-29 16:45 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 12 | нет
10 |  | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ Ж/дорога | ТО, УАПВ | 2022-05-30 02:47 | 2022-05-30 02:47 | 0:00 | 0 | Обрыв шлейфа ВЛ на оп. 1. | нет | 12 | нет
11 | ЮТЭК-ХМР | п. Нялино | КТП 20/10 кВ №18-4041, ВЛ-10 кВ Нялино | МТЗ, УРПВ | 2022-05-26 18:30 | 2022-05-26 18:43 | 0.0090278 | 42 | Причина отключения устанавливается (гроза). | 2 школы, 1 д/с, 1 ВОС, 1 КОС | 22 | да
12 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ВЛ-110 кВ Сотник-Тавда-2 | 3 зона ДЗ, АПВ неуспешное | 2022-05-27 15:05 | 2022-05-27 16:21 | 0.059722 | 0 | Причина устанавливается. ПС Юмас. АВР-35/10 успешное, ИМФ=195 км от ПС Сотник, причина устанавливается, зона ответственности Свердловэнерго. | нет | 25 | нет
13 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110 кВ Пионерная-2, КВЛ-6 кВ яч. 30 РП-128А | МТЗ | 2022-05-28 12:40 | 2022-05-28 14:12 | 1:32 | 859 | Обрыв проводов ВЛ на отп. от оп. 5 "Кислородная станция" техникой сторонней организации. | нет | 15 | нет
14 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 кВ Промбаза | ТО, НАПВ | 2022-05-25 12:10 | 2022-05-25 18:25 | 6:15 | 1125 | Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 21/1 (ввод в ТП 10 кВ № 16-070). | 2 котельные, 1 КНС, 3 школы, 1 д/с | 20 | да
15 |  | г. Советский | ПС 110 кВ Соболиная, ВЛ-10 кВ Котельная-2 | ТО, НАПВ | 2022-05-25 13:22 | 2022-05-25 15:33 | 2:11 | 313 | Падение дерева в пролетах оп. 27/8 и 27/9. | нет | 20 | да
16 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Теги, д. Устрем, д. Пугоры | КПП-6/20 кВ Березово, ВЛЗ-20 Пугоры | ТО, УРПВ | 2022-05-26 19:38 | 2022-05-26 19:48 | 0:10 | 40 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 21 | да
17 |  | п. Игрим | РП-11-2112, ВЛ-6 кВ Автозаправка | ТО | 2022-05-26 17:45 | 2022-05-26 18:15 | 0.020833 | 210 | Падение дерева в пролетах оп.№90-91. | 1КНС | 19 | да
18 |  | п. Ванзетур | КПП-6/20 кВ Игрим, ВЛ-20 кВ Ванзетур | МТЗ, НАПВ | 2022-05-29 16:35 | 2022-05-29 17:30 | 0:55 | 135 | Попадание молнии в опору № 730. | нет | 12 | да
19 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП № 2-5, КВЛ-10 кВ фид. №5-3 | ТО | 2022-05-24 21:00 | 2022-05-25 13:58 | 16:58 | 263 | Повреждение оп. №2 КВЛ-10 кВ фид. №5-3 неустановленным ТС. | нет | 15 | да
Итого - 19 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 13
| Повреждение ВЛ - |  | 10
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 3
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 6
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3878 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2841 | ( кВт*ч)
| Контактный тел.: 89505020102 | [11 empty] | 0
Исполнитель : Диспетчер ОДС Денисенко А.В.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G23-[Дата, Время]