## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 24.01.22 по 08:00 31.01.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Междуреченский | РП-10 №12-3, ВЛ-10 Морозова | МТЗ 1 ступень | 2022-01-26 12:15 | 2022-01-26 13:14 | 0.040972 | 779 | Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 от ТП-10/0,4 кВ №12-28 | нет | -15 | да
2 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ПЭС 10 кВ Казым, яч. №117 КЛ-10 ЦРП№10-1 Город ЗРУ-2 | ЗЗН | 30.01.22 02:19 | 30.01.22 02:27 | 0.0055556 | 186 | Причина устанавливается. | да | -22 | да
Итого - 2 отключение, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 965 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 965 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ярошенко А.А.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]