## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 28.02.22 по 08:00 07.03.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-6, ВЛ-10 Аэропорт-1 | МТЗ | 2022-03-03 11:25 | 2022-03-03 11:44 | 0:19 | 48 | Падение дерева при производстве работ сторонней организацией. | Аэропорт | -3 | да
2 |  | г. Нягань | РП-5-6, ВЛ-10 Аэропорт-1 | МТЗ | 2022-03-03 14:17 | 2022-03-03 14:37 | 0:20 | 51 | Падение дерева при производстве работ сторонней организацией. | Аэропорт | -3 | да
3 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Верхнеказымский | ТП-10/0,4 Верхнеказымский | отключена персоналом | 2022-03-05 10:15 | 2022-03-05 14:05 | 3:50 | 112 | Повреждение КЛ-10 2Т ф.А. Снижение сопротивления изоляции. | нет | -20 | да
4 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Алябъево | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 Алябьево-2 | МТЗ | 07.03.22 02:56 | 07.03.22 04:41 | 1:45 | 1634 | Повреждение проходного изолятора ф.А на ТП-16-305. | нет | 24 | да
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
1474
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1845 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1845 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Денисенко А.В.