## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 28.06.21 по 08:00 05.07.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Ярки | ПС 35 кВ Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ, НАПВ | 2021-07-02 11:37 | 2021-07-02 12:41 | 1:04 | 126 | Техническая причина (Сбой/дефект програмного обеспечения ЯКНО №2), оборудование в обслуживании РЭС- Сервис. | нет | 25 | нет
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Березово | КПП-6/20 кВ 11-1053, ВЛ-20 Шайтанка. | ЗМН, УРПВ | 2021-07-01 01:15 | 2021-07-01 02:09 | 0.0375 | 435 | Причина отключения не установлена (гроза). | нет | 20 | да
|  | п. Березово | КПП-6/20 кВ 11-1053, ВЛ-20 Пугоры. | ЗМН, УРПВ | 2021-07-01 04:10 | 2021-07-01 04:35 | 0.017361 | 806 | Причина отключения не установлена (гроза). | нет | 20 | да
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Чантырья, п. Назарово, д. Шаим | ПС 110 кВ Сухой Бор, ВЛ-35 Мулымская | отключена персоналом | 2021-07-02 14:16 | 2021-07-02 14:55 | 0.027083 | 121 | Отключена для БВР по снятию дерева с проводов ВЛ. | нет | 25 | нет
4 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Сергино | ПС 110 кВ Сергино ВЛ-10 ПТПС | МТЗ, НАПВ | 2021-07-01 05:40 | 2021-07-01 15:11 | 0.39653 | 1622 | Разрушение опорных изоляторов на КТП "Минэл-1". | нет | 30 | нет
5 |  | п. Октябрьский | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 Водозабор | МТЗ, НАПВ | 2021-07-01 13:42 | 2021-07-01 19:19 | 0.23403 | 220 | Повреждение КЛ-10 в пролете оп. 362-363. | нет | 30 | нет
6 |  | г. Нягань | РП-15, ВЛ-10 УДС | ТО, УРПВ | 2021-07-03 15:25 | 2021-07-03 15:48 | 0.015972 | 89 | Причина отключения не установлена (гроза). | нет | 20 | да
7 | СПП АО "ЮРЭСК" | п. Каюково | ПС 35 кВ № 354, ВЛ-6 ф. 354-04 | МТЗ | 2021-07-01 23:43 | 2021-07-02 01:00 | 0.053472 | 80 | Причина отключения не установлена (гроза). | нет | 21 | нет
8 | СПП АО "ЮРЭСК" | п. Каюково | ПС 35 кВ № 354, ВЛ-6 ф. 354-04 | МТЗ | 2021-07-04 22:50 | 2021-07-05 01:29 | 0.11042 | 160 | Причина отключения не установлена (гроза). | нет | 17 | нет
Итого - 8 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 4
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3659 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1330 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Айданов А.Е.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G10-[Дата, Время]