## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 29.11.21 по 08:00 06.12.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП 10 кВ № 2-1, КЛ-10 яч. 13 | ТО | 2021-11-29 23:40 | 2021-11-30 00:12 | 0.022222 | 174 | Повреждение концевой муфты на КЛ-10, идущем к 2Т в ТП№6. | нет | -5 | да
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Лесозавод | ТО, НАПВ | 30.11.21 19:26 | 30.11.21 21:12 | 1:46 | 221 | Схлест проводов в результате налипания снега в пролёте оп№30-30/4. | 1 КНС, 1 ВОС | -7 | да
3 |  | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Пионерский-2 | ТО, НАПВ | 2021-12-03 20:32 | 2021-12-03 22:01 | 1:29 | 0 | Разрушене концевой кабельной муфты на опоре №42 и отгорание шлейфа (от ВЛ к ЛР-10) ф.В на опоре №99. | нет | -9 | да
4 |  | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Пионерский-1 | ТО, НАПВ | 2021-12-03 20:45 | 2021-12-03 20:53 | 0:08 | 0 | Причина отключения устанавливается. Отключение на оборудовании УЭС "Россети". Будет выполняться послеавариийная проверка выключателя на ПС Алябьево. | нет | -9 | нет
5 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РТП 5-8, КЛ-10 ф. РП-2-2 | МТЗ | 2021-12-04 05:55 | 2021-12-04 06:53 | 0:58 | 847 | Причина отключения устанавливается. | нет | -11 | да
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1242 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1242 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ярошенко А.А.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]