## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 30.05.22 по 08:00 06.06.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 35 кВ Ярки, ВЛ-10 кВ Базьяны | МТЗ-2, НАПВ, НРПВ | 2022-06-01 19:23 | 2022-06-01 22:21 | 2:58 | 323 | Повреждение изоляторов ф. А, В, С на приёмном портале ЯКНО-3 (на балансе РЭС-Сервис). | нет | 11 | нет
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РТП-5-20, ВЛ-10 кВ Промбаза | ТО | 30.05.22 15:09 | 30.05.22 15:21 | 0:12 | 58 | На ТП 10/0,4 кВ АЗС "ЭЛЛИА" (потребительская), отгорание провода ф.А от проходного изолятора (птица). | нет | 12 | нет
3 |  |  | ПС 110 кВ Чара, КЛ-10 РП-7-1 | отключена персоналом | 2022-06-02 17:39 | 2022-06-02 17:46 | 0:07 | 109 | Снижение сопротивления изоляции (повреждение КЛ техникой сторонней организации). | 2 д/с, 2 котельные, 6 КНС | 11 | да
4 |  |  | РП 10 кВ № 22, КЛ-10 ф. 14-07-1 | МТЗ | 2022-06-02 17:29 | 2022-06-02 18:53 | 1:24 | 436 | Разрушение концевой кабельной муфты резервного ввода на ТП-3701.(принадлежность ЮТЭК-РС) . | 1 котельная, 2 КНС | 11 | нет
5 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | РП 10 кВ №12-3, КЛ-10 кВ Первомайский | МТЗ | 2022-06-03 07:51 | 2022-06-03 11:14 | 0.14097 | 771 | Отгорание шлейфа ф.А, В и разрушение опорного изолятора ф.В на ЛР-10 кВ №4 оп.28. | нет | 8 | да
6 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Зеленоборск | ПС 110 кВ Зеленоборская, ВЛ-10 кВ Поселок-1 | МТЗ | 2022-06-03 10:19 | 2022-06-03 10:31 | 0:12 | 30 | Прикосновение к токоведущим частям ВЛ 10 кВ в пролетах оп.№7/12-7/13 техникой сторонней организации. | 1 д/с, 1 школа, 1 ВОС | 7 | да
7 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ Зеленая зона | МТЗ | 2022-06-03 12:56 | 2022-06-03 19:05 | 6:09 | 7006 | От оп.№108 повреждение потребительской КЛ-10 кВ до ТП 10/0,4кВ 17-35 (потребительская) техникой сторонней организации. | нет | 7 | нет
8 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт Березово | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2022-06-02 02:54 | 2022-06-02 02:54 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается. Показания ИМФ ПС Игрим: L=43,8 км от ПС Игрим, ф.С=0, 3I0=0,42 кА, 3U0=25,8 кВ, Iкз=0,6 кА, tкз=0,12 с. | нет | 1 | да
Итого - 8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 8733 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 910 | ( кВт*ч)
| Суммарная продолжительность отключений составила - |  | 0.60069 | ( Ч:М) | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0.15417 | ( Ч:М)
| Контактный тел.: 89505020102 | [11 empty] | 0
Исполнитель : Диспетчер ОДС Громаков Н.Н.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G11-[Дата, Время]