## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 30.07.18 по 08:00 06.08.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | п. Ярки | ПС 35/10 Ярки, В-10 Ярки-1 | ТО, УАПВ | 03.08.18 18:35 | 03.08.18 18:35 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (сильный ветер). | нет | 14 | нет
2 |  | п. Ярки | ПС 35/10 Ярки, В-10 Базьяны | МТЗ, УАПВ | 04.08.18 0:34 | 04.08.18 0:34 | 0:00 | 0 | Обрыв проводов неустановленной техникой в пролете опор. 10/30, 10/31. | нет | 9 | нет
3 |  | п. Ярки | ПС 35/10 Ярки, В-10 Базьяны | отключена персоналом | 04.08.18 10:42 | 04.08.18 17:01 | 6:19 | 787 | Повреждение изолятора оп.614 фаза «А». | нет | 10 | нет
4 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Назарово, п. Чантырья, п. Шаим | ПС 110/35/6 Сухой Бор, ВЛ-35 Мулымская-1, 2 | МТЗ, НАПВ | 03.08.18 14:50 | 03.08.18 19:13 | 4:23 | 1450 | Падение дерева в пролете опор № 59-60. | нет | 14 | нет
5 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, В-10 16 МКР | МТЗ | 30.07.18 14:02 | 30.07.18 14:45 | 0:43 | 112 | Разрушение опорных изоляторов фаз А, В, С в яч. 2 ТП-9-7-3. | 1 котельная, 1 КНС, 2 школы | 15 | да
6 |  | г. Советский | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10 МК-156 В-10 1С.Ш. | ТО, УАПВ откл.персоналом УЭС Дуговая защита | 03.08.18 14:48 | 03.08.18 21:06 | 6:18 | 2418 | Перекрытие ВЛ-10 оптоволоконным кабелем в пролете опор №28-35. | нет | 13 | да
7 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, В-10 РП-1-1 | МТЗ | 03.08.18 17:44 | 04.08.18 05:25 | 11:41 | 179 | Схлест проводов в пролете опор №11-14,обрыв штыревых изоляторов ф."А" с траверс опор №2,5,7. ТП 2-7(потребительская) электродуговое повреждение оборудования ТП в результате КЗ в РУ-10кВ. Потребители переведены в 17:59. | нет | 9 | да
8 |  | г. Советский | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10 МК-156 | ТО, НАПВ | 03.08.18 22:18 | 04.08.18 04:52 | 6:34 | 2216 | Причина не установлена (сильный ветер, гроза). | нет | 13 | да
9 |  | г.Югорск | РП-1 "9-10-1" В-10 яч.1 СОК-2 | МТЗ | 05.08.18 06:36 | 05.08.18 07:04 | 0:28 | 180 | Повреждение КЛ-10 между РП-1" 9-10-1" яч.3 и РП-3 "9-8-7" яч.4 фаза «С». Питание потребителя восстановлено в 09:13 | нет | 10 | нет
10 |  | г.Югорск | РП-1 "9-10-1" В-10 яч.3 ф.1-3 | МТЗ | 05.08.18 06:36 | 05.08.18 09:13 | 2:37 | 0 |  | нет | 10 | нет
11 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | пгт. Октябрьское | ПС 110/10 Кода, В-10 Пож.депо | ТО, НАПВ | 01.08.18 09:58 | 01.08.18 10:49 | 0:51 | 352 | Повреждение КЛ-10 кВ, персоналом сторонней организации при выкосе травы. В 10:49. потребители переведены на ВЛ-10 Центральный | 1 больница, 1 ВОС, 2 водонап. башни | 15 | нет
12 |  | п. Лорба | ВЛ-110 Красноленинская-Рогожниковская-1 | ДФЗ, УАПВ | 03.08.18 22:31 | 03.08.18 22:31 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (сильный ветер, гроза). | нет | 11 | нет
13 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-14, В-10 яч.18 | МТЗ | 04.08.18 11:30 | 04.08.18 18:00 | 6:30 | 1713 | Повреждение проходных изоляторов яч.18. | нет | 9 | нет
Итого -13 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4.
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 3
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 9407 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 4925 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Макаров В.А.