## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 30.08.21 по 08:00 06.09.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП 10 кВ № 2-2, КЛ-10 яч. 12 | МТЗ | 2021-08-30 15:30 | 2021-08-30 16:17 | 0.032639 | 202 | Повреждение кабеля от ТП-2-22 яч. 6 до ЦПР №2-3 яч 18. | нет | 12 | да
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чульчам, КВЛ-10 Город-1 | ЗЗ | 2021-08-30 13:41 | 2021-08-30 16:20 | 0.11042 | 82 | Повреждение ВЛ техникой сторонней организации в пролете опор № 10-11. | нет | 12 | да
3 |  | г. Нягань | ВЛ-110 Красноленинская- Рогожниковская-1 | ДФЗ, УАПВ | 2021-08-31 20:23 | 2021-08-31 20:23 | 0 | 0 | Причина не установлена. L=49км от ПС Красноленинская, 3I0=1,32 кА, Iкз=1,64 кА, 3U0=5,4 кВ, Т=0,1с. | нет | 10 | нет
4 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ПЭС 10 кВ Казым, КЛ 1- кВ яч. 119 | ТО | 2021-09-03 19:00 | 2021-09-03 19:30 | 0.020833 | 832 | Причина не установлена. | нет | 18 | да
5 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Сотник | ЗРУ-10 НПС "Конда-2", ВЛ-10 Катыш | ЗЗ | 01.09.21 18:10 | 01.09.21 21:10 | 0.125 | 93 | Причина не установлена. | нет | 13 | нет
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 1
атмосферные воздействия -
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1209 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1116 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Айданов А.Е.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]