## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 31.01.22 по 08:00 07.02.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | КВЛ-10 ф.14-18; ТП-5-1418 | отключена персоналом | 2022-02-01 15:36 | 2022-02-01 19:06 | 3:30 | 1198 | Отключена для БВР по откачке воды из затопленной при порыве теплотрассы ТП-5-1418. | 1 школа | -15 | да
2 |  | п. Приобье | ПС 110кВ Сергино, ВЛ-10 ЦОК-2 | МТЗ, НАПВ | 03.02.22 17:04 | 03.02.22 19:20 | 2:16 | 1200 | Повреждение проходных изоляторов на РП-2. | нет | -8 | нет
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110 кВ Советская, ВЛ-10 кВ МК-156 | ТО, НАПВ | 2022-02-02 11:54 | 2022-02-02 16:49 | 4:55 | 2290 | От оп. 20/1 отгорел шлейф ф.В в сторону ЛР-10 ТП 16-088 "РДС" | нет | -15 | да
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 4688 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 3488 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Айданов А.Е.