## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 01.01.22 по 08:00 10.01.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 10 кВ № 5-20, КВЛ-10 Поселок | ТО | 2022-01-03 11:39 | 2022-01-03 11:55 | 0:16 | 145 | Касание провода ВЛ в пролете оп.№22/2-22/3 техникой сторонней организации. | нет | -10 | да
2 |  | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Поселок-1 | МТЗ, НАПВ | 2022-01-03 11:50 | 2022-01-03 13:05 | 1:15 | 817 | Разрушение проходных изоляторов в ТП-15 ВЛ-10 кВ ф. 7 от РП-1 (на балансе ЮТЭК-Кода). | нет | -10 | нет
3 |  | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Поселок-1 | МТЗ | 2022-01-03 14:55 | 2022-01-03 16:52 | 1:57 | 1257 | Разрушение опорных изоляторов в ТП-15 фаз А, В (на балансе ЮТЭК-Кода). | нет | -10 | нет
4 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Половинка | ПС 35 кВ Половинка, ВЛ-10 кВ Поселок-1 | отключена персоналом | 2022-01-04 06:20 | 2022-01-04 06:25 | 0.0034722 | 60 | Возгорание магазина возле ТП№ 12-826. | нет | -8 | да
5 | СПП АО "ЮРЭСК" | п. Каюково | ПС 35/6 кВ № 354, ВЛ-6 ф. 354-04 | отключена персоналом | 2022-01-08 17:40 | 2022-01-08 19:55 | 0.09375 | 220 | ПС 6/10 кВ Западно-Угутская разрушение опорного изолятора фаза "А" в РУ-6 яч. 4 Ввод 6 кВ. | нет | -5 | нет
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2499 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 205 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Громаков Н.Н.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G11-[Дата, Время]