## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 07.02.22 по 08:00 14.02.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п.Октябрьское | ВЛ-110 Октябрьская-Кода-1 | ТО, 1ст. ЗЗ, УАПВ | 2022-02-10 06:12 | 2022-02-10 06:12 | 0:00 | 0 | ГИО в пролете опор №15-22. Повреждение провода ф.С в пролете опор №19-20. | нет | -20 | нет
2 |  | п.Октябрьское | ВЛ-110 Октябрьская-Кода-1 | ТО, 1ст. ДЗ, УАПВ | 2022-02-10 10:41 | 2022-02-10 10:41 | 0:00 | 0 | ГИО в пролете опор №15-22. Повреждение провода ф.С в пролете опор №19-20. | нет | -20 | нет
3 |  | п.Октябрьское | ВЛ-110 Октябрьская-Кода-1 | ТО, 1ст. ДЗ, УАПВ | 2022-02-10 11:17 | 2022-02-10 11:17 | 0:00 | 0 | ГИО в пролете опор №15-22. Повреждение провода ф.С в пролете опор №19-20. | нет | -20 | нет
4 |  | п. Октябрьское | ВЛ-110 Октябрьская-Кода-1 | ТО, 1ст. ДЗ, УАПВ | 2022-02-11 15:21 | 2022-02-11 15:21 | 0:00 | 0 | ГИО в пролете опор №16-17. | нет | -20 | нет
5 |  | п. Октябрьское | ВЛ-110 Октябрьская-Кода-1 | ТО, 1ст. ДЗ, УАПВ | 2022-02-11 17:03 | 2022-02-11 17:03 | 0:00 | 0 | ГИО в пролете опор №16-17. | нет | -20 | нет
6 |  | п. Октябрьское | ВЛ-110 Октябрьская-Кода-1 | ТО, 1ст. ДЗ, УАПВ | 2022-02-11 18:29 | 2022-02-11 18:29 | 0:00 | 0 | ГИО в пролете опор №16-17. | нет | -20 | нет
7 |  | п. Октябрьское | ВЛ-110 Октябрьская-Кода-1 | ТО, 1ст. ДЗ, УАПВ | 2022-02-11 19:00 | 2022-02-11 19:00 | 0:00 | 0 | ГИО в пролете опор №16-17. | нет | -20 | нет
Итого - 7 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 0
| Повреждение ВЛ - |  | 7
| атмосферные воздействия - |  | 7
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 0 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ярошенко А.А.