## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 07.06.21 по 08:00 14.06.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Березово | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2021-06-07 03:47 | 2021-06-07 03:47 | 0 | 0 | Причина устанавливается. L=44,1 (ИМФ), 43 км (рассчетная точка) км от ПС Игрим, ф.В=0 кВ. | нет | 5 | да
2 |  | п. Н. Нарыкары | КТП-6/20кВ №11-2114, ВЛЗ-20 Игрим-Н. Нарыкары | ТО, УРПВ | 2021-06-09 13:50 | 2021-06-09 14:00 | 0.0069444 | 10 | Причина устанавливается. | нет | 18 | да
3 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | РП Восход, КЛ-10 РП-107-1 | ТО | 2021-06-07 11:19 | 2021-06-07 11:19 | 0 | 0 | Причина устанавливается. Без огрнаничения потребителей (линия на ХХ) | нет | 15 | нет
4 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Казым | ПС 110 кВ Амня, ВЛ-10 Поселок-1 | отключена персоналом | 2021-06-09 18:35 | 2021-06-09 20:01 | 0.059722 | 78 | Повреждение ОПН-10 ф. В на ТП№10-0011 Амня (ТП включена в 22:43). Снижение сопротивления изоляции. | 1 школа, 1 Д/С, 1 больница | 10 | да
5 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Поселок-3 | отключена персоналом | 2021-06-11 01:27 | 2021-06-11 04:38 | 0.13264 | 269 | Снижение сопротивления изоляции в сети 10 кВ ф.В, попадание птицы под напряжение на ЛР-10 КТП-10 Мегафон. | нет | 17 | нет
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 357 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 88 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Айданов А.Е.