## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 09.08.21 по 08:00 16.08.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Самарово, 2Т, 2С-10 | ЗДЗ | 2021-08-11 06:31 | 2021-08-11 07:30 | 0:59 | 2566 | На проходных изоляторах КРУН-10кВ ШМ-10 2Т обнаружена птица. Потребители переведены в 07:30 | есть | 14 | да
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Н. Нарыкары | КПП 6/20 кВ №2114 Игрим, ВЛЗ-20 кВ Н. Нарыкары | ТО, УРПВ | 2021-08-12 09:35 | 2021-08-12 09:45 | 0.0069444 | 25 | Причина устанавливается. | 1 ФАП, 1 котельная, 1 ВОС | 21 | да
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-7, ВЛ-10 яч. 17 ТП-7-15-1 | ОЗЗ | 2021-08-12 14:04 | 2021-08-12 15:05 | 0.042361 | 396 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 ф.7-13-7-12 (на балансе ЮТЭК-РС) | 1 д/с, 1 больница, 2 котельных, 5 КНС | 20 | нет
4 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Жил. поселок-2 | ТО, НАПВ | 2021-08-12 09:17 | 2021-08-12 10:46 | 0.061806 | 1016 | Повреждение КЛ-10 от ТП 9-11-8 до ТП 9-11-6 техникой сторонней организации при проведении земляных работ. | 5 КНС, 6 котельных, 1 д/с, 1 школа | 20 | да
5 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-2-13, ВЛ-6 ф. 2-13-06 | ТО | 2021-08-10 13:20 | 2021-08-10 15:24 | 0.086111 | 904 | Обрыв шлейфа ф. А на ЛР-6 кВ оп. 11. | нет | 15 | да
6 |  |  | ЦРП-2-6, ВЛ-6 ф. 2-6-18 | МТЗ | 2021-08-15 10:50 | 2021-08-15 16:22 | 0.23056 | 155 | Повреждение оп. 17, 18 техникой сторонней организации. | нет | 27 | да
Итого - 6 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 5
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5062 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 4666 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G11-[Дата, Время]