## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 22.02.21 по 08:00 01.03.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | д. Базьяны | ПС 35/10 Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ, НАПВ | 28.02.21 17:01 | 28.02.21 18:03 | 0.043056 | 713 | Повреждение изоляторов ф. В на опоре №243. | нет | -22 | нет
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Междуреченский | РП-3-1, ВЛ-10 Школа | отключена персоналом | 26.02.21 17:50 | 26.02.21 19:30 | 0.069444 | 0 | Разрушение штыревого изолятора на оп. №9 ф. В. | нет | -30 | да
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-13, ВЛ-10 МК-156 | ТО, НРПВ | 25.02.21 15:20 | 25.02.21 18:42 | 0.14028 | 1500 | Причина не установлена. | 2 котельных | -24 | да
4 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | 1ст. ТНЗНП, ТО, УАПВ | 23.02.21 13:14 | 23.02.21 13:14 | 0 | 0 | Причина не установлена. ПС Игрим ИМФ 41 км, ф. В, Iкз=0,72кА, 3Io=0,7кА, 3Uo=27,75кВ, t=0,1с. | нет | -32 | да
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 3.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2213 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1500 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н. С.