## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 23.07.21 по 08:00 30.08.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Октябрьское | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 кВ Центр | МТЗ, НАПВ | 2021-08-23 12:57 | 2021-08-23 13:29 | 0.022222 | 1729 | Повреждение кабельной муфты от КТП № 166. | 1 котельная, 2 КНС | 27 | нет
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-15, фид. РП-15-14 | МТЗ | 2021-08-25 07:03 | 2021-08-25 08:52 | 0.075694 | 282 | Причина не установлена. | нет | 20 | нет
3 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Березово | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-1 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2021-08-26 02:27 | 2021-08-26 02:27 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). Показания ИМФ ПС Игрим: ф.С 85км от ПС Игрим 3Uо=27кВ; 3Iо=216А Iс=434А | нет | 19 | да
4 |  | пгт. Березово | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2021-08-26 02:27 | 2021-08-26 02:27 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). Показания ИМФ ПС Игрим: ф.С 85км от ПС Игрим 3Uо=27кВ; 3Iо=216А Iс=434А | нет | 19 | да
5 |  | д. Шайтанка | ТП-20/0,4 кВ №11-1032, В-20 ввод | МТЗ, УРПВ | 2021-08-26 03:31 | 2021-08-26 03:45 | 0.0097222 | 123 | Причина не установлена, гроза. | нет | 19 | да
6 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 220 кВ Югра, ВЛ-110 кВ Югра-ГИБДД-1 | ТО, УАПВ | 2021-08-28 08:07 | 2021-08-28 08:07 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается. Iкз=3.9 кА, ф. В-0, L=12,4 км от ПС Югра. | нет | 15 | нет
Итого - 6 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 0
атмосферные воздействия -
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 5
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2134 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 123 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Айданов А.Е.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G8-[Дата, Время]