## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 26.07.21 по 08:00 02.08.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Ханты-Мансийск | ПС Сергино, ВЛ-10 Поселок-1 | МТЗ, УАПВ | 2021-07-26 09:30 | 2021-07-26 09:30 | 0 | 0 | Повреждение кабельной муфты ф.А,В,С на оп. 1. | нет | 17 | нет
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п.Пугоры, п. Теги, п. Устрем | КПП 6/20 Березово №11-1053, ВЛЗ-20 Пугоры | ТО, УРПВ | 2021-07-28 08:15 | 2021-07-28 08:35 | 0.013889 | 52 | Причина устанавливается. Iа=5,8А, Iв=249А, Iс=444А. | нет | 10 | да
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 Поселок | МТЗ, НАПВ | 2021-07-29 11:58 | 2021-07-29 12:49 | 0.035417 | 661 | Разрушение концевых кабельных муфт на оп. 31 от ТП-16-050, оп. 32 от ТП-16-102. | 3 школы, 3 д/с, 3 котельных, 7 КНС | 20 | да
4 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35 кВ Поселковая, ВЛ-6 кВ фид.5 | ТО | 2021-07-30 10:13 | 2021-07-30 11:16 | 0.04375 | 49 | Наезд на оп.№30 нераспознанным автомобильным средством, произошел схлест проводов ВЛ-6 кВ в пролете оп.29-30. | нет | 12 | да
Итого - 4 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 3
атмосферные воздействия -
| падение деревьев - |  | 0
по вине сторонних организаций -
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 762 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 762 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G9-[Дата, Время]