## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 01.02.16 по 8:00 08.02.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Урай | ПС 110/6/6 Евра, 1В-6 1Т (1С-10, 2С-10) |  | 02.02.16 02:22 | 02.02.16 03:27 | 1:05 | 42506 | При осмотре РШ яч.13 1В-6 1Т обнаружено срабатывание реле включения/отключения В-6 по ТУ. | нет | -15 | да
[5 empty] | 02.02.16 04:27 | 02.02.16 13:26 | 8:59
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 Зеленая зона | МТЗ, АПВ неуспешное | 03.02.15 01:01 | 03.02.15 05:40 | 4:39 | 3991 | Разрушение разрядника ф."С" на ТП 9-17-22. | нет | -6 | да
3 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | ТНЗНП 1ст., АПВ успешное, ф.А 44 км | 03.02.16 13:11 | 03.02.16 13:11 | 0 | 0 | Причина не установлена. | нет | -2 | да
ИТОГО: 3 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 46497 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.