## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 06.07.15 по 8.00 13.07.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС Пионерная-2 ВЛ-6 ТП Нефтяник-2 | МТЗ | 09.07.15. 4:31 | 09.07.15. 8:30 | 3:59 | 50 | Причина не установлена (дождь, ветер). | нет | 11 | нет
2 |  |  | ПС Пионерная-2 ВЛ-6 РП-128А | МТЗ | 09.07.15. 4:31 | 09.07.15. 5:50 | 1:19 | 12 | Причина не установлена (дождь, ветер). | ВОС | 11 | нет
3 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС Авангард ВЛ-10 РП-20-2, ВЛ-10 РП-22-2 | ЗЗ, УАПВ | 08.07.15. 10:08 | 08.07.15. 10:08 | 0:00 | 0 | Повреждение КЛ-10 РП-22. | нет | 14 | нет
4 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Приобье | ПС Сергино, ВЛ-10 Поселок-4 | МТЗ | 06.07.15 08:18 | 06.07.15 11:10 | 2:52 | 980 | Обрыв шлейфов ф."А","С" КТП СеверВторМед. | нет | 14 | нет
5 |  | г.Нягань | РП-16 ВЛ-10 ф. Экспедиция | отключена персоналом | 07.07.15. 23:59 | 08.07.15. 00:31 | 0:32 | 105 | Замена изолятора ф."В" на оп. №9. | нет | 10 | нет
6 |  | п.Октябрьский | ПС Кода ВЛ-10 Пож.депо | отключена персоналом | 06.07.15 10:29 | 06.07.15 11:34 | 1:05 | 350 | Обрыв шлейфа ф."С" ЛР-10, КТП-184. | нет | 16 | нет
7 |  | п.Полноват | ПС Полноват В-10 Поселок | ТО, УАПВ | 09.07.15 13:42 | 09.07.15 13:42 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (ветер). | нет | 11 | нет
8 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Пионерский | ПС Алябьево В-10 Мечта | МТЗ, НАПВ | 09.07.15 12:34 | 09.07.15 18:43 | 6:09 | 399 | Замена изолятора ф."С" на оп. №10. | нет | 12 | нет
9 |  | г. Советский | ПС Советская В-10 МК-156 | отключен персоналом | 13.07.15 04:36 | 13.07.15 06:37 | 2:01 | 846 | Замена опорного изолятора ф."А" РТП 10-094 | нет | 19 | нет
10 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Междуреченский | ПС Юмас В-10 Станция | ТО | 08.07.15 04:45 | 08.07.15 05:44 | 0:59 | 125 | Причина не установлена (ветер). | ВОС | 11 | нет
11 |  | п.Мортка | ВЛ-110 Сотник-МДФ | ПС Сотник 3ст. ДЗ, АПВ неусп.; ПС Тавда 1ст. ЗЗ, 1ст. ДЗ, АПВ неусп. | 07.07.15. 17:00 | 07.07.15. 18:55 | 1:55 | 1130 | Причина не установлена. | Завод МДФ | 17 | нет
3997
ИТОГО : 11 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 5
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3997 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 3997 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.