## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 18.04.16 по 8:00 25.04.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Авангард, КЛ-10 РП-23-2 | ТО | 19.04.16 13:15 | 19.04.16 14:25 | 1:10 | 1870 | Повреждение КЛ-10. Потребители переведены на КЛ-10 РП-23-1 в 14:25. | нет | 6 | нет
2 |  | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Югра-Самарово-2 | 1ст.ДЗ, ТО, АПВ неуспешное | 23.04.16 12:30 | 23.04.16 18:04 | 5:34 | 0 | Обрыв провода ф."С" в пролете опор №47,48 техникой сторонней организации. | нет | 16 | нет
3 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | д.Леуши | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Леуши | отключена персоналом | 22.04.16 00:10 | 22.04.16 00:25 | 0:15 | 70 | Снижение сопротивления изоляции на 2С-10; на ВЛ-10 в пролете опор №314, 315 касание дерева. | д.Леуши | 7 | да
4 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 Поселок | МТЗ, АПВ неуспешное | 17.04.16. 18:25 | 17.04.16. 19:49 | 1:24 | 1906 | Повреждение кабельной концевой муфты на ТП 12-102. | нет | 15 | да
5 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 РП-1-2 | МТЗ, АПВ неуспешное | 20.04.16 16:49 | 20.04.16 17:31 | 0:42 | 611 | Повреждение кабельной концевой муфты в яч. №5 ТП 9-10-3. | 6 котельных, 2 КНС | 2 | да
6 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 РП-1-2 | МТЗ, АПВ неуспешное | 21.04.16 15:19 | 21.04.16 21:19 | 6:00 | 2320 | Повреждение концевой муфты на опоре № 16 ВЛ-10. Потребители переведены в 17:35. | 6 котельных, 2 КНС | 5 | да
7 | ЮТЭК-ХМР | пгт.Горноправдинск | ТП №10, ВЛ-0,4 ф."10" | ТО | 20.04.16 20:15 | 21.04.16 10:32 | 14:12 | 160 | Сбита опора №65 ВЛ-0,4 а/транспортом. | нет | 6 | нет
8 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ЦРП-8, КЛ-10 яч.19 | ТО | 22.04.16 00:20 | 22.04.16 00:40 | 0:20 | 210 | Повреждение изолятора на ТП-52. | нет | 7 | да
ИТОГО: 8 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 7147 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.