## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 21.03.16 по 8:00 27.03.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-22, ВЛ-10 ф.14-28-2 | ТО | 26.03.16 10:03 | 26.03.16 10:26 | 0:23 | 457 | Разрушение проходных изоляторов фазы "А", "С" на КТП Челябинское ЖБИ в сетях потребителя. | котельная | 0 | нет
2 |  |  |  | ТО | 25.03.16 22:25 | 26.03.16 01:32 | 3:07 |  |  | котельная | 0
3 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ЦРП №2-13, ВЛ-6 ф.13-05 | ТО | 22.03.16 13:46 | 22.03.16 18:20 | 4:34 | 4309 | Причина не установлена (ветер). | нет | -4 | да
4 |  |  | ПС 35/6 №35, ВЛ-6 ф.35-05 | ТО, РПВ успешное | 22.03.16 17:10 | 22.03.16 18:20 | 1:10 | 270 | Причина не установлена (ветер). | нет | -5 | да
5 |  |  | ВЛ-35 Восточная-Ягун-1 | МТЗ | 22.03.16 12:45 | 22.03.16 15:10 | 2:25 | 1589 | Причина не установлена (ветер). На ПС 35/10 №21 АВР-10 успешно. | нет | -4 | нет
ИТОГО: 5 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 6625 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.