## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 24.02.16 по 8:00 29.02.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Самарово, ВЛ-10 Авангард-2 | ТО | 23.02.16 0:20 |  |  | 0 | Разрушение кабельной муфты РП-51. | нет | -11 | нет
2 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Вокзал | ТО | 27.02.16 07:58 | 27.02.16 17:46 | 9:48 | 311 | Падение дерева в пролете опор № 12-13. | нет | 1 | нет
3 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | ПС 110/10 Чульчам, ВЛ-10 Геолог-1 | ЗЗ, отключено персоналом | 24.02.16 20:34 | 24.02.16 21:46 | 1:12 | 1625 | Повреждение изолятора на приемном портале ТП 10/0,4 КНГГ. | нет | -6 | нет
4 |  | г.Нягань | ПС 110/10 Чара, 2Т | ДЗТ, АВР-10 успешное | 25.02.16 20:41 | 26.02.16 4:50 | 8:09 | 0 | Перекрытие ШМ-10 кровлей при заходе в ЗРУ-10, в результате схода снега. | нет | -1 | да
5 |  | г. Нягань | РП-16, ВЛ-10 Экспедиция | отключено персоналом | 27.02.16 05:17 | 27.02.16 08:40 | 3:23 | 559 | Повреждение изолятора на опоре № 6 ф. "А", повреждение разрядника ф. "В" на ТП 21-18. | нет | -1 | да
6 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья ВЛ-10 Промбаза | ТО, АПВ неуспешное | 26.02.16 2:34 | 26.02.16 4:48 | 2:14 | 2297 | Разрушение опорного изолятора ф. "В" РТП-10 на ТП 16-139 | нет | -2 | да
7 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 СОК-1 | МТЗ | 28.02.16 06:55 | 28.02.16 15:28 | 8:33 | 0 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 ф. "А", "В", "С" на опоре №1. Потребитель переведен на ВЛ-10 СОК-2 в 06:55. | нет | -3 | да
8 |  | п.Агириш | ПС 110/10 Агириш, ВЛ-10 Котельная | МТЗ | 27.02.16 11:00 | 27.02.16 12:05 | 01:05 | 457 | Схлест проводов в пролете опор № 23-24. | котельная | 1 | да
ИТОГО: 8 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5249 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.