## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 01.08.16. по 8:00 08.08.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Омега, ВЛ-10 Водозабор | отключена персоналом | 02.08.16 06:15 | 02.08.16 07:15 | 1:00 | 100 | Обрыв вязки провода ф. "В" на опоре №40. | нет | 17 | да
2 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | д.Шапша | ПС 110/35/10 ГИБДД, ВЛ-10 Шапша-2 | МТЗ | 02.08.16 15:08 | 02.08.16 16:27 | 1:19 | 211 | Причина не установлена (гроза). | нет | 24 | нет
3 |  | д.Базьяны | ПС 35/10 Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ | 02.08.16 16:42 | 02.08.16 19:44 | 3:02 | 40 | Причина не установлена (гроза). | нет | 22 | нет
4 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Авангард, ВЛ-10 Рыбозавод-1 | МТЗ, УАПВ | 03.08.16 08:40 | 03.08.16 08:40 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 21 | нет
5 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | д. Юильск | ПС 110/10 Сосновская, ВЛ-10 Сосновская-Юильск | ТО, НАПВ | 04.08.16 21:05 | 05.08.16 17:00 | 20:55 | 56 | Разрушение изоляторов ф. "А", "В" на опоре № 2. | нет | 23 | да
6 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Урай | ВЛ-110 Сотник-Евра | НВЧЗ, УАПВ | 06.08.16 0:27 | 06.08.16 0:27 | 0 | 0 | Не установлена (гроза). | нет | 23 | нет
7 |  | п. Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, В-10 РП-3-1, В-10 РП-3-2 | МТЗ, УАПВ | 06.08.16 0:47 | 06.08.16 0:47 | 0 | 0 | Обрыв провода в пролете оп.№ 95-96 ВЛ-10кВ РП-3-1. | нет | 22 | да
8 | ЮТЭК-ХМР | п. Сибирский | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-10 Сибирский | отключена персоналом | 05.08.16 15:10 | 05.08.16 17:10 | 2:00 | 178 | Разрушение разрядника ф. "А" на ТП №18-1006. | котельная | 32 | нет
9 |  | c.Реполово | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-10 Реполовский | ЗЗ, отключена персоналом | 06.08.16 07:11 | 06.08.16 16:54 | 9:43 | 300 | Повреждение изоляторов ВЛ-10кВ оп.№ 79,80. | нет | 21 | да
10 |  | д.Чембакчина д.Лугофилинская | ПС 35/10 Цингалы, ВЛ-10 Лугофилинск | МТЗ, НАПВ | 06.08.16 08:25 | 06.08.16 08:54 | 0:29 | 20 | Причина не установлена (гроза). | нет | 18 | да
11 |  | п.Сибирский | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-10 Сибирский | МТЗ, НАПВ | 06.08.16 08:04 | 06.08.16 09:20 | 1:16 | 100 | Разрушение разрядника фазы "А" на ТП №18-1006. | котельная | 32 | нет
12 | ЮТЭК-Кода | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 ЦОК-2 | МТЗ | 02.08.16 08:32 | 03.08.16 10:23 | 25:51 | 340 | Отгорел шлейф ф. "А" на вводе ТП-24 из-за попадания кошки на 1С-10, повреждение кабельной муфты на опоре №1. Потребитель переведен на ВЛ-10 ЦОК-1 в 09:32. | нет | 18 | нет
13 |  | п.Унъюган | ПС 110/10 Унъюган, 2С-10, ВЛ-10 Больница | дуговая защита | 03.08.16 17:30 | 03.08.16 19:24 | 1:54 | 341 | Повреждение 2ТСН на ПС Унъюган, нагрузка переведена на ВЛ-10 Гараж. | нет | 20 | нет
14 |  | п.Унъюган | ПС 110/10 Унъюган, 2С-10, ВЛ-10 Поселок | дуговая защита | 03.08.16 17:30 | 03.08.16 21:38 | 4:08 | 1093 | Повреждение 2ТСН на ПС Унъюган, нагрузка переведена на ВЛ-10 Нижний склад. | нет | 20 | нет
15 | ЮТЭК-НВР | п.Ваховск | ПС 35/6 201, ВЛ-6 №10 | МТЗ | 06.08.16 15:30 | 06.08.16 17:30 | 2:00 | 711 | Разрушение изолятора ф. "С" на опоре №112 (гроза). | нет | 22 | нет
Итого -15 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 5 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 5
| Причина не установлена - |  | 5
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3490 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 420 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.