## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 03.08.15 по 8:00 10.08.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п.Междуреченский | РП 12-1, ВЛ-10 Мыс | ТО | 05.08.15. 15:00 | 05.08.15. 18:08 | 3:08 | 280 | Попадание птицы на ЛР-10 № 5. | нет | 17 | да
2 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ПЭС Казывм В-10 яч. 219 | МТЗ | 23:39 09.08.15 |  |  |  | Повреждение концевой муфты яч.35 ЦРП Город. | нет | 14 | да
3 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Теги | ВЛ-10 Поселок | МТЗ | 05.08.15. 15:15 | 05.08.15. 15:55 | 0:40 | 53 | Причина не установлена. | нет | 17 | да
4 |  | п.Теги | ВЛ-10 Поселок | МТЗ | 05.08.15. 23:12 | 05.08.15. 23:25 | 0:13 | 20 | Причина не установлена. | нет | 17 | да
5 |  | п.Пугоры | КПП-6/20 Березово, ВЛ-20 Пугоры | ТО | 05.08.15. 8:55 | 05.08.15. 9:15 | 0:20 | 12 | Причина не установлена. | нет | 18 | да
6 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-16, ВЛ-10 Сады | ТО | 06.08.15г. 10:19 | 06.08.15г. 11:00 | 0:41 | 136 | Причина не установлена. | нет | 12 | да
7 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС Хвойная, ВЛ-10 Зеленая зона | МТЗ, НАПВ | 04.08.15 14:52 | 04.08.15 14:57 | 1:05 | 370 | Замыкание проводов ВЛ техникой сторонней организации в пролете оп.75,76. | нет | 18 | да
871
ИТОГО : 7 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 4
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 871 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 871 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель :ДОДС Ужегов Н.С.