## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 05.10.15 по 8.00 12.10.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 Поселок | МТЗ, НАПВ | 05.10.15 11:32 | 05.10.15 12:39 | 1:07 | 1047 | Наезд неустановленным а/транспортом на оп.№15. | нет | 4 | да
2 | ЮТЭК-ХМР | п. Зенково | ПС 35/6 2056, ВЛ-6 2056-05 | отключен персоналом | 07.10.15 10:40 | 07.10.15 18:04 | 7:24 | 430 | Разрушение изолятора ф.С на оп.№147 (ВЛ-6 на балансе РН-Юганскнефтегаз). | нет | 4 | нет
3 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-16, ВЛ-10 Сады | ТО | 09.10.15 07:20 | 09.10.15 08:02 | 0:42 | 0 | Схлест проводов в пролете оп.103-104 из-за недопустимого провиса, произведена перетяжка провода оп.103-106. | нет | 1 | да
4 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Станция | ТО | 09.10.15 12:28 | 09.10.15 14:28 | 2:00 | 685 | Падение деревянной опоры 0,4кВ(из-за загнивания) на ВЛ-10 в пролете оп.107-108. | нет | 1 | да
5 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.г.т. Березово | ПС 110/35/6 Березово, ВЛ-6 ф.№3 | ТО | 09.10.15 09:25 | 09.10.15 10:50 | 1:25 | 459 | Падение дерева в пролете оп.58-59 на ВЛ-6. | нет | 1 | да
6 | ЮТЭК-НВР | д.Вампугол | ПС 35/6 К-286 ВЛ-6 ф.№5 | МТЗ | 06.10.15 07:35 | 06.10.15 13:35 | 5:00 | 83.7 | Обрыв шлейфа ф."С" с замыканием на ф."А" на спуске ВЛ-6 к КТПН Р-502. | нет | 0 | нет
7 | Компания ЮГ | п. Кирпичный | 4ДГА | тех. отказ | 07.10.15 18:30 | 07.10.15 18:50 | 0:20 | 80 | Тех. отказ 4ДГА | нет | 1 | нет
8 | ЮТЭК-Кода | п.Чемаши | ЗРУ-6 "Технологическая", ВЛ-6 ф.№39 | ТО | 09.10.15 07:02 | 09.10.15 07:40 | 0:38 | 55 | Не установлена | нет | -1 | нет
9 |  | п.Б.Леуши | ПС 35/10 Карымкары, ВЛ-10 Б.Леуши | МТЗ | 09.10.15 06:44 | 09.10.15 07:30 | 0:45 | 72 | Не установлена | нет | -1 | нет
10 |  | п.Кормужиханка | ПС 110/10 Кода, ВЛ-10 Центр | откл. персоналом | 09.10.15 06:11 | 09.10.15 06:40 | 0:29 | 220 | Регулировка контактных ножей РЛНД-10 ф."В" на оп.№4. | нет | -2 | нет
11 | ЮТЭК-Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | ПС-35/6 М2, КЛ-10 ф. М2-16 | МТЗ | 08.10.15г. 09:42 | 08.10.15г. 10:15 | 0:33 | 152 | Повреждение КЛ-6кВ ф.М2-16 на ТП №6-1 | нет | 2 | нет
3283.7
ИТОГО: 11 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 7
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3283.7 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 2621 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.