## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 05.09.16. по 8:00 12.09.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-15, ВЛ-10 УДС | ТО | 07.09.16 09:50 | 07.09.16 13:10 | 3:20 | 813 | Обрыв вязки провода фаза "В" на оп.№37. РП-9 короткое замыкание верхних контактов масляного выключателя-10кВ яч. ф. УДС | нет | 10 | да
2 |  | г.Нягань | ПС 220/110/10 Вандмтор ВЛ-10 "РП-13-2" | отключена персоналом | 11.09.16 04:09 | 11.09.16 04:39 | 0:30 | 255 | Снижение сопротивления изоляции на 2С-10. ВЛ-10 "МК-156" на оп.№3 разрушение штыревого изолятора ф."А". | нет | 7 | да
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья 2Т, 2С-10. | дуговая защита | 11.09.16 02:04 | 11.09.16 02:10 | 0:06 | 233 | Работа ЗДЗ в яч. В-10 2Т. | да | 8 | нет
4 | ЮТЭК-ХМР | п. Нялино | Реклоузер №1, ВЛ-10 Нялино-1 | МТЗ | 10.09.16 09:00 | 10.09.16 09:55 | 0:55 | 100 | Касание проводов ВЛ в пролете оп. 3,4 манипулятором строит. компанией ООО"Вега Плюс". | нет | 9 | да
5 | ЮТЭК-Кода | п. Унъюган | ПС 110/10 Унъюган, ВЛ-10 Поселок | МТЗ, НАПВ | 09.09.16 15:16 | 09.09.16 19:15 | 3:59 | 2352 | Повреждение кабельной муфты 10 кВ на опоре №1. | нет | 9 | нет
6 |  | п.Сергино | ПС 110/10 Сергино ВЛ-10 Поселок-3 | МТЗ, УАПВ | 08.09.16 09:53 | 08.09.16 09:53 | 0 | 0 | Причина не установлена. | нет | 7 | нет
7 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 35/6 №191, ВЛ-6 ф.191-20 | ТО | 09.09.16 21:10 | 09.09.16 22:41 | 1:31 | 590 | Обрыв проводов ВЛ-6 кВ на оп. №11/6 неустановленным транспортом. | нет | 8 | нет
8 | ЮТЭК-Лангепас | г. Лангепас | ПС 110/35/10 Лангепас, ВЛ-10 ф. №32 | ТО | 09.09.16 16:35 | 09.09.16 17:40 | 1:05 | 1543 | Попадание птицы на ВЛ-10 кВ оп. №1. | нет | 8 | нет
Итого -8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -3
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5886 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 1168 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.