## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 07.09.15 по 8.00 14.09.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, В-10 16 МКР | МТЗ | 07.09.15 18:32 | 07.09.15 19:49 | 1:17 | 741 | КЗ на 2С-0,4 ТП-9-6-1. | нет | 11 | да
2 |  | п.Зеленоборск | ПС 110/10 Зеленоборская В-10 ф.Поселок | МТЗ | 13.09.15 2:13 | 13.09.15 2:38 | 0:25 | 91 | Причина не установлена. | да | 5 | да
3 |  | г. Югорск | ПС Геологическая В-10 Лесозавод | ТО, НАПВ | 13.09.15 09:40 | 13.09.15 10:25 | 0:45 | 161 | Касание проводов ВЛ-10 деревом. | нет | 7 | да
4 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС Чара, В-10 Транзит-2 | МТЗ | 12.09.15 04:05 | 12.09.15 21:43 | 17:38 | 2924 | Разрушение концевой муфты КЛ-10 на РП-2. | нет | 4 | да
5 | ЮТЭК-ХМР | п. Ярки | ВЛ-35 ГИБДД-Ярки-1 | МТЗ | 07.09.15 12:23 |  |  | 0 | Повреждение концевой муфты КЛ-35 на портале оп.51. | нет | 11 | да
3917
ИТОГО :5 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3917 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 3917 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель :ДОДС Чоршанбиев Т.А.